НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Организация строительного производства

# СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ            ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ДО 1,2 МПА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

# Общие требования к организации производства работ,

# проведению контроля и испытаний

СТО НОСТРОЙ 130

Первая редакция

Открытое акционерное общество «Головной научно-исследовательский

и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «БСТ»

Москва

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | ОАО «Гипрониигаз» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ |  |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от № |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |
| 5 | СОГЛАСОВАН |  |

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

| Содержание |
| --- |
| Введение………………………………………………………………………. | VI |
| 1 | Область применения………………………………………………… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………… | 1 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………. | 5 |
| 4 | Обозначения и сокращения…………………………………………. | 9 |
| 5 | Общие положения…………………………………………………… | 9 |
| 6 | Подготовительные работы…………………………………………. | 11 |
| 6.1 | Общие требования……………………………………………………. | 11 |
| 6.2 | Создание геодезической разбивочной основы…………………… | 12 |
| 6.3 | Входной контроль…………………………………………………… | 12 |
| 6.4 | Подготовка строительной полосы…………………………………. | 13 |
| 7 | Земляные работы……………………………………………………… | 14 |
| 7.1 | Общие требования………………………………………………….. | 14 |
| 7.2 | Рекультивация земель………………………………………………. | 15 |
| 7.3 | Разработка котлованов под фундаменты опор и скважин под буронабивные сваи………………………………………………………… | 16 |
| 7.4 | Обратная засыпка котлованов……………………………………… | 17 |
| 7.5 | Особенности выполнения работ в зимних условиях……………… | 17 |
| 7.6 | Контроль выполнения земляных работ……………………………. | 18 |
| 8 | Монтаж отдельно стоящих опор газопроводов…………………… | 20 |
| 8.1 | Общие требования…………………………………………………… | 20 |
| 8.2 | Устройство буронабивных свай и металлических стоек…………. | 20 |
| 8.3 | Устройство монолитных железобетонных столбчатых фундаментов……………………………………………………………………… | 23 |
| 8.4 | Монтаж металлических стоек на столбчатые фундаменты……….. | 26 |
| 8.5 | Особенности производства работ в зимних условиях …………… | 27 |
| 8.6 | Контроль выполнения работ………………………………………… | 28 |
| 9 | Монтаж и укладка газопроводов…………………………………… | 29 |
| 9.1 | Монтажные и укладочные работы………………………………….. | 30 |
| 9.2 | Устройство выхода газопровода из земли (УВГЗ)………………… | 33 |
| 9.3 | Монтаж запорной арматуры………………………………………… | 35 |
| 9.4 | Очистка полости труб газопроводов………………………………… | 35 |
| 9.5 | Особенности выполнения работ в зимних условиях………………. | 36 |
| 9.6 | Контроль монтажных и укладочных работ…………………………. | 37 |
| 10 | Контроль сварных соединений газопроводов……………………… | 38 |
| 11 | Окраска газопроводов и металлических стоек отдельно стоящих опор…………………………………………………………………….. | 39 |
| 11.1 | Общие требования……………………………………………………. | 39 |
| 11.2 | Контроль антикоррозионного покрытии в трассовых условиях….. | 39 |
| 12 | Испытание газопроводов……………………………………………… | 41 |
| 13 | Врезка газопроводов в существующие надземные газопроводы…. | 42 |
| 14 | Монтаж переходов газопроводов…………………………………… | 42 |
| 14.1 | Монтаж вантового перехода…………………………………………. | 42 |
| 14.2 | Монтаж висячего перехода………………………………………….. | 46 |
| 14.3 | Монтаж шпренгельного перехода…………………………………… | 49 |
| 14.4 | Особенности выполнения монтажа переходов в зимних условиях... | 51 |
| 14.5 | Контроль монтажа переходов………………………………………… | 51 |
| 15 | Сооружения на газопроводах………………………………………… | 54 |
| 15.1 | Устройство по защите газопровода от падения электрического провода………………………………………………………………… | 54 |
| 15.2 | Опознавательные знаки………………………………………………. | 64 |
| 16 | Контроль строительства газопроводов………………………………. | 65 |
| 16.1 | Общие требования…………………………………………………….. | 65 |
| 16.2 | Входной контроль…………………………………………………….. | 65 |
| 16.3 | Операционный контроль……………………………………………… | 65 |
| 16.4 | Оценка соответствия………………………………………………… | 66 |
| 17 | Правила безопасного выполнения строительно-монтажных работ... | 66 |
| 17.1 | Общие требования…………………………………………………….. | 66 |
| 17.2 | Земляные работы……………………………………………………… | 67 |
| 17.3 | Бетонные работы………………………………………………………. | 68 |
| 17.4 | Соединения газопроводов…………………………………………….. | 68 |
| 17.5 | Огневые работы……………………………………………………….. | 69 |
| 17.6 | Монтажные, погрузочно-разгрузочные и окрасочные работы…….. | 70 |
| 17.7 | Контроль сварных соединений физическими методами…………… | 71 |
| 17.8 | Испытание газопроводов……………………………………………… | 71 |
| 17.9 | Врезка газопроводов под давлением………………………………… | 72 |
| 18 | Исполнительная документация………………………………………. | 73 |
| 18.1 | Общие требования……………………………………………………. | 73 |
| 18.2 | Исполнительная проектная документация…………………………... | 73 |
| 18.3 | Исполнительная производственная документация………………….. | 75 |
| Приложение А (рекомендуемое) Контроль сварных соединений физическими методами……………………………………………… | 78 |
| Приложение Б (рекомендуемое) Нормы испытания газопроводов……….. | 79 |
| Приложение В (рекомендуемое) Допустимые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров………………. | 80 |
| Приложение Г (рекомендуемое) Форма акта освидетельствования построенных участков сетей газораспределения………………….. | 81 |
| Приложение Д (рекомендуемое) Форма строительного паспорта надземного газопровода……………………………………………. | 88 |
| Библиография………………………………………………………………….. | 93 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию положений Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870,приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

Целью разработки стандарта является установление требований к выполнению строительно-монтажных работ при строительстве надземных газопроводов сетей газораспределения давлением до 1,2 МПа включительно, прокладываемых в обычных условиях.

При разработке стандарта были использованы современные методы производства строительно-монтажных работ.

Авторский коллектив: д.т.н., А.Л. Шурайц, к.э.н., М.С. Недлин, А.О. Хомутов, Ю.Н. Вольнов, А.В. Бирюков, Н.Я. Игнатьева, В.Н. Матяш, А.Д. Осокин, А.С. Струкова, Л.П. Суворова (ОАО «Гипрониигаз»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

# СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ            ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ДО 1,2 МПА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

# Общие требования к организации производства работ,

# проведению контроля и испытаний

Construction of above ground gas distribution

networks at gas pressure up to 1,2 MPa (inclusive)

General requirements of work organizing, control and tests carrying.

# Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на надземные сети газораспределения, транспортирующие природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 1,2 МПа включительно.

  - Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению контроля за строительством и испытанием газопроводов.

  - Настоящий стандарт устанавливает общие требования к строительству газопроводов из стальных и медных труб.

  - Настоящий стандарт не распространяется на строительство газопроводов в особых условиях, приведенных в разделе 5.6 СП 62.13330.

# Настоящий стандарт не распространяется на строительство пунктов редуцирования газа и пунктов учета газа.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 427-75 Линейка измерительная металлическая.

ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия

ГОСТ 1089-82 Сурьма. Технические условия

ГОСТ 1232-82 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия

ГОСТ 2224-93 Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия

ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180-2012Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные Методы измерения силы натяжения арматуры

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ Р 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения

ГОСТ Р 857-2-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 2. Процессы пайки. Термины и определения

ГОСТ Р 52085-2003Опалубка. Общие технические условия

ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

ГОСТ Р 52752-2007. Опалубка. Методы испытаний

ГОСТ Р 53865-2010 Сети газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов

СП 24.13330.2011Свайные фундаменты Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 49.13330.2010Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003

СП 68.13330.2012 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

# СП 72.13330.2012  Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85

СП 82.13330.2012 Благоустройство территорий Актуализированная редакция СНиП III-10-75

СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля качества

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

СТО НОСТРОЙ 129 Строительство подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с  соответствующими определениями:

  - авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации.

[Федеральный закон [1], статья 2]

  - антикоррозионная защита: Устройство окрасочного покрытия опор и газопроводов, обеспечивающее защиту его от вредного влияния атмосферных осадков и солнечной радиации.

  - врезка надземных газопроводов: Технологическое присоединение построенного газопровода в действующий газопровод сети газораспределения.

  - геодезический знак: Устройство, обозначающее положение геодезического пункта на местности или на конструкциях.

[СП 126.13330.2012, пункт Б.3]

  - геодезический контроль: Измерения, проводимые в процессе строительства надземных газопроводов с целью проверки соответствия геодезической разбивки проектной документации, а также соответствия геометрических параметров траншеи, котлована, отметок низа трубы и т.п.

  - геодезическая основа: Совокупность закрепленных на местности или сооружении геодезических пунктов, положение которых определено в общей для них системе координат.

[СП 126.13330.2012, пункт Б.10]

  - запорная арматура: арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью.

[ГОСТ Р 52720-2007, пункт 3.1]

Примечание - К запорной арматуре относятся задвижки, краны и т.п.

  - исполнительная документация: Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение газопроводов и сооружений на них в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

  - испытания: Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.

[ГОСТ 16504-81, пункт 1]

  - контроль сварных соединений: Проверка соответствия сварного соединения установленным требованиям к ним.

  - монтаж: Комплекс производственных операций, обеспечивающих укладку газопроводов на опоры.

  - надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи.

[ГОСТ Р 53865-2010, пункт 26]

  - непровар: Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва.

[ГОСТ 2601-84, пункт 196]

  - обычные условия: Природные и грунтовые условия, не оказывающие негативного воздействия на надземный газопровод или их воздействие незначительно.

  - пайка: Процесс соединения деталей, при котором используют дополнительный расплавленный материал (припой) с температурой ликвидус ниже, чем температура солидус основного(ых) материала(ов), который смачивает поверхности нагретого(ых) основного(ых) материала(ов) и заполняет узкий зазор между соединяемыми деталями.

[ГОСТ Р 857-2-2009, пункт 3.1]

Примечание - Этот процесс в основном относится к металлам, но может также относиться к неметаллическим материалам. Химический состав припоя всегда отличается от состава соединяемых деталей.

  - прокладка газопровода: Технологический процесс, обеспечивающий размещение газопровода на опорах над землей в соответствии с проектной документацией.

  - сварка металлов: Технологический процесс соединения металла(ов) при таком нагреве и/или давлении, в результате которого получается непрерывность структуры соединяемого(ых) металла(ов).

[ГОСТ Р 857-1-2009, пункт 3.1]

Примечание - Может использоваться или не использоваться присадочный металл, температура плавления которого того же порядка, что и у основного металла(ов); результатом сварки является сварное соединение.

  - сеть газораспределения: Единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий).

[Технический регламент [2], пункт 7]

  - соединение газопроводов: Конструкционный узел, предназначенный для соединения различных частей газопроводов между собой и обеспечивающий пневматическую связь между ними.

  - средство временной противокоррозионной защиты: Вещество, материал или устройство, обеспечивающее временную противокоррозионную защиту.

  - строительство: Cоздание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

[Федеральный закон [3], статья 1 часть13]

Примечание - Данный термин в контексте настоящего стандарта используется только в отношении газопроводов и сооружений на них

  - строительная полоса: Линейно-протяженная строительная площадка, в пределах которой выполняется весь комплекс строительства надземных сетей газораспределения.

  - строительно-монтажные работы: Работы по возведению новых объектов сетей газораспределения.

  - строительно-разбивочные работы: Вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок реперов, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по сети газораспределения.

  - трасса газопровода: Положение оси газопровода на местности, определяемое двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным профилем)

[Правила [4], пункт 3]

  - укладочные работы: Процесс укладки газопровода на опоры с помощью грузоподъемных механизмов или вручную.

  - условия прокладки газопровода: Факторы, влияющие на выбор способа прокладки (траншейный бестраншейный) и условий строительства (стесненные и обычные).

- Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

| ВИК – | Визуальный и измерительный контроль |
| --- | --- |
| ВЛЭ – | Воздушные линии электропередач |
| ПОС – | Проект организации строительства |
| ППР – | Проект производства работ |
| ССБТ– | Система стандартов безопасности труда |
| УВГЗ – | Устройство выхода газопровода из земли |

- Общие положения

  - При строительстве надземных сетей газораспределения должны выполняться следующие работы:

- подготовительные (раздел 6);

- земляные (раздел 7);

- монтаж отдельно стоящих опор газопроводов (раздел 8);

- монтаж и укладка газопроводов (раздел 9);

- соединения газопроводов (раздел 12 СТО НОСТРОЙ 129);

- контроль сварных соединений газопроводов (раздел 10);

- окраска газопроводов и металлических стоек отдельно стоящих опор (раздел 11);

- испытания газопроводов (раздел 12).

- врезка газопроводов  существующие надземные газопроводы (раздел 13);

- монтаж переходов газопроводов (вантового, висячего и шпренгельного) (раздел 14).

  - Строительство газопроводов в охранных зонах линейных сооружений должно осуществляться в соответствии с требованиями  СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 7).

  - Контроль за выполнением работ должен осуществляться на каждом этапе строительства. Требования к проведению контроля приведены в соответствующих разделах настоящего стандарта. По каждому этапу строительства составляется исполнительная документация (раздел 18), оформляется паспорт газопровода.

  - При выполнении строительных и монтажных работ должны соблюдаться правила безопасности, приведенные в разделе 17.

  - Строительство надземных сетей газораспределения должно вестись в соответствии с проектной (рабочей) и нормативной документацией, ППР и настоящим стандартом.

  - Разработка ППР должна выполняться в соответствии с разделом 5 СТО НОСТРОЙ 129.

  - Строительство надземных сетей газораспределения следует вести с использованием оборудования, машин, механизмов и оснастки применительно к разным видам работ.

  - При производстве строительно-монтажных работ должны быть минимизированы ущерб окружающей среде и воздействия на население.

  - Перед началом работ необходимо осуществлять входной контроль всех поступающих на строительную площадку труб, соединительных деталей, технических устройств, изделий и материалов в соответствии с нормативными документами, приведенными в проектной документации.

  - В процессе строительства должны вестись:

- общий журнал работ, в котором отражаются последовательность, сроки выполнения и условия выполнения работ, а также сведения о строительном контроле;

- специальные журналы работ, в которых отражается выполнение отдельных видов работ и ведется учет выполнения работ.

Формы журналов приведены в Порядке [5].

  - При производстве работ должен проводиться операционный контроль, который заключается в проверке соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации.

Предусмотренные при производстве работ допуски, указанные в настоящем стандарте, не должны приводить к нарушению требований нормативной документации.

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов и т.п.), предназначенные для контроля работ и материалов, должны быть заводского изготовления, соответствовать ГОСТ или ТУ, иметь техническую документацию предприятий-изготовителей и быть включены в реестр средств измерений. Приборы должны быть поверены и отъюстированы.

- Подготовительные работы

  - Общие требования

    - Подготовительные работы должны включать:

- создание геодезической разбивочной основы;

- входной контроль проектной и рабочей документации, труб и соединительных деталей, технических устройств, материалов и изделий, и по его результатам составлены документы, подтверждающие их пригодность в строительстве;

- подготовку строительной полосы.

    - Общие требования по подготовке к производству строительно-монтажных работ следует выполнять в соответствии с СТО НОСТРОЙ 129 (подраздел 6.1).

  - Создание геодезической разбивочной основы

    - При создании геодезической разбивочной основы следует руководствоваться требованиями СТО НОСТРОЙ 129 (подраздел 6.2).

    - Плановые (осевые) знаки, определяющие ось трассы газопровода устанавливаются:

- в начале и конце трассы газопровода;

- в местах выхода газопровода из земли;

- на углах поворота трассы газопровода;

- на прямолинейных участках в пределах их видимости, но не реже чем через 500м;

- в местах установки опор под газопроводы, запорной арматуры, компенсаторов и других сооружений;

- обозначение контуров котлованов под фундаменты опор по продольным  и поперечным осям фундаментов;

- на границах переходов через естественные и искусственные преграды;

- в местах пересечения с существующими сетями инженерно-технического обеспечения.

  - Входной контроль

    - Входной контроль проектной документации, геодезической разбивочной основы, труб, соединительных деталей, технических устройств, изделий и материалов следует выполнять согласно требованиям, приведенным СТО НОСТРОЙ 129 (подраздел 6.3).

    - При входном контроле стальных стоек под газопроводы, элементов висячих, вантовых и шпренгельных систем переходов, поступивших на площадку строительства, проверяется:

- на соответствие сопроводительным документам и проектной документации;

- визуальным контролем - на отсутствие повреждений и нарушения антикоррозионного окрасочного покрытия.

    - При входном контроле канатов, талрепов, анкерных стаканов, коуш  и т.п. проверяется:

- по сопроводительным документам: их соответствие проектной документации, стандартам или техническим условиям, данные о предварительной вытяжке канатов в соответствии с усилиями, указанными в проектной документации;

- по визуально-измерительному контролю: соответствие габаритов изделий проектной документации, отсутствие повреждений. Визуально-измерительный контроль должен производиться в соответствии с Инструкцией [6] с использованием методик и приборов, предусмотренных в данном документе.

    - Применяемый при монтаже опор бетон транспортируют и хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 7473 и после его доставки на строительную площадку проверяют на соответствие документам, указанным в проектной документации и ППР.

При бетонировании фундаментов опор, в том числе в зимних условиях, контроль за выполнением данных работ должен выполняться в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.6.54.

    - Приготовление бетона на строительной площадке должно осуществляться на стационарных или передвижных бетоносмесительных установках в соответствии с требованиями ГОСТ 7473 по специально разработанному технологическому регламенту.

  - Подготовка строительной полосы

    - Подготовка строительной полосы по трассе надземного газопровода в части устройства  временных автомобильных дорог, обустройства строительных площадок бытовыми зданиями, устройства навесов и строительства закрытых складов, прокладки временных сетей инженерно-технического обеспечения, перекладки существующих сетей инженерно-технического обеспечения, сноса зданий и сооружений следует выполнять согласно рекомендациям, приведенным в СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 6.4).

    - Расчистка строительной полосы для прокладки газопровода выполняется в соответствии с ППР. Ширина расчистки территории должна обеспечивать рабочую зону для строительства, достаточную для размещения строительной техники, труб, соединительных деталей, технических устройств, изделий, строительных материалов и т.п. При бурении скважин под буронабивные сваи размеры площадки должны обеспечивать возможность размещения буровой машины.

    - На территориях занятых зелеными насаждениями в полосе строительства газопровода производится валка и разделка стволов деревьев, уборка пней и расчистка от корней в соответствии с СП 82.13330. Ширина полосы вырубки деревьев определяется в ППР исходя из обеспечения нормативных расстояний от надземных газопроводов до стволов деревьев.

    - Разметка контуров котлованов под опоры производится посредством забивки колышков по продольным и поперечным осям фундаментов и контурам котлована на расстоянии 0,5 м от края котлована.

    - В местах установки опор при рытье котлованов должны предусматриваться устройство ограждений и установка предупредительных знаков.

- Земляные работы

  - Общие требования

    - Производство земляных работ должно выполняться при разработке котлованов под фундаменты опор, при устройстве скважин под буронабивные сваи при необходимости устройства внутритрассовых автодорог и сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных в настоящем разделе.

    - В состав земляных работ входят:

- рекультивация земель;

- разработка котлованов под опоры и бурение скважин;

- засыпка котлованов после установки опор;

- отвозка лишнего грунта.

  - Рекультивация земель

    - В случае нецелесообразности или невозможности использования для нужд строительства существующих автомобильных дорог территории под временные дороги для обеспечения движения строительной техники и перевозку строительных грузов подлежат рекультивации.

    - Рекультивация земель должна производиться с учетом местных почвенно-климатических условий, степени повреждения и загрязнения нарушенных земель в процессе строительства надземного газопровода в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04 и проектной документации.

    - Организационно рекультивация разделяется на два этапа - технический и биологический (ГОСТ 17.5.1.01).Технический этап предусматривает снятие и нанесение плодородного слоя почвы, планировку, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв. Биологический этап, осуществляемый после технической рекультивации, включает выполнение  комплекса агротехнических мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и других свойств почвы.

    - Технический этап рекультивации на территориях, предусмотренных под строительство дорог, начинается в подготовительный период и должен заканчиваться не позднее окончания строительства надземного газопровода.

    - При определении состава и объема работ по рекультивации земель, нарушенных при строительстве надземных газопроводов, следует руководствоваться проектной документацией и СТО НОСТРОЙ 129. Общие требования к организации производства работ и проведению контроля следует принимать в соответствии СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 8).

  - Разработка котлованов (выемок) под фундаменты опор и скважин под буронабивные сваи

    - Ширина котлована под столбчатые фундаменты опор из монолитного железобетона должна определяться из удобства проведения работ, исходя из габаритов фундамента и при необходимости с учетом установки опалубки и креплений.

    - Разработка котлована должна производиться землеройной техникой, предусмотренной ППР и проектной документацией, или вручную. Допускается использование иной строительной техники по согласованию с проектной организацией.

    - Разработка котлована должна производиться одноковшовым экскаватором. Для мелкообъемных земляных работ могут применяться экскаваторы, имеющие ковш емкостью до 0.4 м3.

    - Стенки котлованов глубиной не более 2 м могут непродолжительное время (1 смена) оставаться без крепления.

    - Скважины под буронабивные сваи следует разрабатывать буровыми машинами.

    - Грунт из скважины должен извлекаться подъемом без вращения бурового става.

    - После отвода буровой установки от скважины, вынутый и сброшенный со шнека грунт должен удаляться.

    - Грунт, вынутый из котлована и скважины, следует укладывать в отвал с одной стороны котлована и скважины, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства прочих работ.

    - Разработку котлованов и скважин в непосредственной близости от действующих сетей инженерно-технического обеспечения и существующих зданий допускается только без использования ударных инструментов.

    - В случае обнаружения в процессе производства земляных работ, не указанных в проектной документации, сетей инженерно-технического обеспечения, подземных сооружений земляные работы должны быть приостановлены до получения соответствующих разрешений.

  - Обратная засыпка котлованов

    - Обратную засыпку котлованов грунтом следует выполнять непосредственно после устройства и выверки фундаментов. Грунт должен быть тщательно уплотнен путем послойного трамбования тяжелыми трамбовками, приведенными в ПОС или ППР.

    - Крепления, используемые для устройства фундаментов, следует снимать после засыпки котлованов не менее чем на половину глубины котлованов.

    - Высота засыпки котлованов должна приниматься с учетом осадки грунта, указанной в проектной документации.

    - Транспортирование лишнего грунта, оставшегося после обратной засыпки, должно производиться в отведенные места, указанные в проектной документации.

  - Особенности выполнения работ в зимних условиях

    - В зимних условиях разработку котлованов следует выполнять в предельно сжатые сроки, исключающие промерзание дна котлована.

    - Грунт для обратной засыпки котлованов следует предохранять от промерзания в соответствии с требованиями, указанными в СТО НОСТРОЙ 129                 (подраздел 8.5).

    - При выборе технологической схемы земляных работ в зимних условиях при разработке котлованов и засыпке пазух следует также руководствоваться требованиями, указанными в СТО НОСТРОЙ 129 (подраздел 8.5).

    - В процессе выполнения и после окончания земляных работ должны составляться акты на освидетельствование скрытых работ, в которых должны приводиться данные о:

- видах грунтов в основании котлована и скважины, при необходимости по всей глубине котлована и скважины;

- наличии креплений стенок котлована;

- рыхлении мёрзлого грунта для засыпки пазух котлована;

- уплотнении грунта при обратной засыпке котлована;

- утеплении дна котлована.

  - Контроль выполнения земляных работ

    - При производстве земляных работ при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- разработки котлованов под опоры и фундаменты;

- выполнения работ при бурении скважин под буронабивные сваи.

    - Операционный контроль земляных работ при разработке котлованов следует выполнять в соответствии с подразделом 8.6 СТО НОСТРОЙ 129.

    - Для проверки правильности выполнения работ по бурению скважин под буронабивные сваи необходимо сличить на соответствие проектной документации:

- отметку устья и дна скважины;

- диаметр скважины;

- вертикальность оси скважины;

- расположение скважины в плане.

      - Отметки устья и дна скважины должны соответствовать проектным отметкам. Допускаются отклонения отметок устья и дна скважины от проектных (10 см.

      - Контроль правильности отметок устья и дна скважины производится с помощью высокоточных нивелиров Н-05 по ГОСТ 10528, инварных штриховых реек РН-05, подвесных реек с инварной шкалой в соответствии с СП 126.13330 (приложение И).

      - Фактический диаметр скважины должен соответствовать проектному. Допускается отклонение диаметра скважины от проектного (5 см.

      - Контроль правильности диаметра пробуренной скважины производится с помощью рулетки по ГОСТ 7502.

      - Вертикальность оси скважины должна соответствовать проектной. Допускается отклонение вертикальности оси скважины от проектной (1%.

      - Контроль вертикальности оси скважины производится с помощью инварной штриховой рейки ПН-05.

      - Проверку соответствия расположения скважин для одиночных и кустовых свай в плане следует выполнять сличением их с проектной документацией. Допускается отклонение скважины для одиночных и кустовых свай от оси опоры (8 см, а для кустовых свай отклонение расстояния между осями скважин не более 0,5 диаметра скважины.

# Контроль правильности расположения скважин в плане производится теодолитом по ГОСТ 10529.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# По результатам операционного контроля должны составляться акты освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в Требованиях [7] (приложение 3) за исключением отметок устья скважины и расположения скважин в плане, которые должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5].

- Монтаж отдельно стоящих опор газопроводов

  - Общие требования

    - В качестве отдельно стоящих опор могут использоваться:

- опоры, состоящие из буронабивных свай и металлических стоек;

- опоры состоят из столбчатых железобетонных фундаментов и металлических стоек.

  - Устройство буронабивных свай и металлических стоек

    - Перед устройством буронабивных свай необходимо выполнить приемку скважины, пробуренной в соответствии с разделом 7.

    - Устройство буронабивных свай на строительной площадке следует производить набивным методом (бурением скважины с последующим ее армированием и бетонированием). Бетонные, в том числе опалубочные работы, должны выполняться в соответствии с СП 70.13330 и СТО НОСТРОЙ 2.6.54.

    - Устройство скважины должно осуществляться механическим вращательным бурением с помощью буровых машин (самоходных бурильных машин или бурильно-кранового оборудования), предусмотренных ПОС или ППР.

Бурение скважин должно выполняться буровыми машинами в соответствии с технической документацией на данное оборудование (техническими паспортами, эксплуатационной документацией).

    - Забой скважины должен быть очищен от разрыхленного грунта или уплотнен трамбованием.

    - Бетонирование сваи следует начинать после достижения проектной глубины погружения.

    - Заполнение скважины бетонной смесью следует начинать, после зачистки и проверки расположения ее в плане, измерения фактической глубины скважины. При длительном перерыве необходимо производить повторную зачистку скважины.

    - Материалы (цемент, щебень, песок и другие добавки, предусмотренные проектной документацией), применяемые для приготовления бетона буронабивных свай, должны отвечать требованиям проектной документации и ГОСТ на эти материалы.

    - Подбор состава бетонной смеси при его изготовлении на площадке строительства следует выполнять в соответствии с заданным классом бетона, указанным в проектной документации, ГОСТ 27006, ГОСТ 7473 и СТО НОСТРОЙ 2.6.54, с равной плотностью мелкого и крупного заполнителя. При изготовлении бетонной смеси в заводских условиях соответствие класса бетона проектной документации проверяется по накладной.

    - Состав бетонной смеси, ее приготовление должны соответствовать требованиям СП 24.13330, СП 45.13330, СП 63.13330.

Виды контроля бетонных смесей (удобоукладываемость, плотность, пористость, расслаиваемость, водоотделение, температура) и методы испытаний должны соответствовать ГОСТ 7473, ГОСТ 10181.

    - Продолжительность доставки бетонной смеси на строительную площадку и укладки ее в скважину не должна превышать срока схватывания в зависимости от температуры окружающего воздуха.

    - В случае расслоения бетонной смеси при транспортировке должно быть произведено повторное перемешивание ее в автобетоносмесителях.

    - Бетон должен иметь осадку конуса 5 - 7 см, контроль за которой должен выполняться в соответствии с Техническими рекомендациями [8].

    - Бетонирование должно выполняться до выхода бетонной смеси на поверхность и заканчиваться удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После этого устанавливается инвентарный кондуктор и бетонируется оголовок сваи.

    - При глубине скважины более 2 м необходимо выполнить укладку бетона с помощью вибраторов для обеспечения полного заполнения бетоном пробуренной скважины.

    - Твердение бетона должно протекать в течение трех часов. С целью замедления процесса твердения бетона следует применять пластифицирующие добавки, например, лигносульфаты по ТУ или ОСТ, указанные в проектной документации.

    - Время начала и конца бетонирования буронабивных свай на трассе газопровода должно фиксироваться в журнале бетонных и железобетонных работ в соответствии с Порядком [5]. Там же фиксируются вынужденные перерывы в бетонировании, указываются их причины и продолжительность простоя.

    - В заполненную бетоном скважину устанавливают арматурный каркас, конструкция и размеры которого должны соответствовать проектной документации и подготовленную к монтажу стойку опоры.

    - Конструкция и заглубление стойки опоры в скважину должна соответствовать проектной (рабочей) документации.

    - Центрирование опоры в скважине или котловане производится с помощью вспомогательных раскосов и креплений.

    - Для обеспечения толщины защитного слоя бетона, предусмотренного проектной документацией, необходимо установить фиксаторы на арматурном каркасе для обеспечения его жесткости в процессе погружения. Материал фиксаторов и места их установки принимаются в соответствии с ПОС или ППР.

    - Арматурный каркас и стойка опоры погружаются в заполненную бетоном скважину непосредственно после окончания бетонирования и зачистки устья скважины.

    - Максимально допустимый промежуток времени между окончанием бетонирования и погружением арматурного каркаса и стойки опоры не должен превышать 20 минут.

    - Погружение арматурного каркаса и стойки опоры в заполненную бетоном скважину осуществляется под действием собственной массы или с помощью вибропогружателя.

    - Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса и стойки опоры в скважину должны исключать появление в нем деформаций.

    - Номер арматурного каркаса и стойки опоры, устанавливаемых в скважину, должны фиксироваться в журнале производства работ.

    - Арматурный каркас и стойка опоры до их погружения должны быть освидетельствованы с помощью визуально-измерительного контроля на соответствие проектной документации и данным, приведенным в сопроводительной документации, и составлен акт освидетельствования ответственных конструкций по форме, приведенной в Требованиях [7].

    - Оголовок буронабивной сваи следует формовать в инвентарной разъемной опалубке в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.6.54.

  - Устройство монолитных железобетонных столбчатых фундаментов

    - Опалубочные работы

      - Опалубочные работы  и устройство монолитных бетонных фундаментов должны выполняться в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.6.54 и                     СП 70.13330.

      - Перед началом опалубочных работ следует проверить соответствие опалубки ГОСТ Р 52085, наличие смазки на поверхности опалубки, которая должна соприкасаться с бетоном.

      - Материал смазки следует принимать в соответствии с ПОС или ППР. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность.

      - Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, осадков (дождя) и солнечных лучей. Попадание смазки на арматуру и закладные детали не допускается.

      - Подготовленную к бетонированию опалубку следует проверить на соответствие ГОСТ Р 52752 и проектной документации.

    - Арматурные работы

      - Арматурные работы следует выполнять в соответствии с                      СТО НОСТРОЙ 2.6.54 и СП 70.13330.

      - В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, а также в процессе их установки контролю подлежат:

- арматурные стержни (на соответствие ГОСТ 5781);

- правильность изготовления и сборки сеток и каркасов (на соответствие проектной документации);

- стыки и соединения арматуры (на соответствие ГОСТ 10922,                       ГОСТ 14098);

- смонтированная арматура (на соответствие СП 70.13330 таблица 5.10).

      - Контроль и приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыковых соединений должны осуществляться до укладки бетонной смеси и оформляться актом приемки ответственных конструкций. В данном акте должно быть указано:

- класс и диаметр применяемой арматуры;

- геометрические параметры арматурного каркаса (сетки);

- размер ячеек.

    - Бетонные работы

      - Бетонную смесь следует укладывать в опалубку в соответствии с утвержденным ППР.

      - Бетонную смесь целесообразно подавать бетононасосами или пневмонагнетателями при интенсивности бетонирования не менее 6 м3/ч, а в стесненных условиях и в местах не доступных для других средств механизации - вручную.

      - Бетонную смесь следует укладывать в опалубку горизонтальными слоями без технологических разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех слоях. При бетонировании необходимо устанавливать арматурные сетки и каркасы с соблюдением защитного слоя, предусмотренного проектной документацией, и фиксацией их положения. После укладки и распределения бетонной смеси по всей площади укладываемого слоя бетонную смесь следует уплотнить, начиная с опережающего участка.

      - Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см, величина выступов определяется в ручную с помощью линейки по ГОСТ 427.

После уплотнения бетонной смеси в нее устанавливаются анкерные болты в соответствии с проектной документацией.

      - Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и выравнивания в укладываемом слое бетонной смеси.

      - Бетонную смесь в уложенном слое следует уплотнять вибратором только после окончания распределения и разравнивания на бетонируемой площади.

      - При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.

      - Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см.

      - Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, шаг поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие площадкой вибратора границы уже провибрированного участка на 100 мм.

      - В процессе укладки бетонной смеси необходимо постоянно контролировать состояние форм, опалубки и поддерживающих подмостей.

      - При обнаружении деформаций или смещений отдельных элементов опалубки, арматурного каркаса, закладных элементов или анкеров необходимо принять меры по их устранению или приостановить работы.

      - Снятие опалубки допускается только после набора бетоном прочности в сроки, указанные в проектной документации.

      - При устройстве анкерных фундаментов ветровых канатов и оттяжек на этапе устройства опалубки необходимо произвести монтаж футляров для пропуска канатов сквозь анкерный фундамент (устой). Концы футляров необходимо герметизировать во избежание попадания в них бетона или посторонних предметов.

      - Для анкерных креплений, устанавливаемых в фундаментах, необходимо предусмотреть устройства, фиксирующие их в проектное положение во время бетонирования и предохраняющие резьбу от механических повреждений.

  - Монтаж металлических стоек на столбчатые фундаменты

    - Перед монтажом опор на столбчатые фундаменты необходимо произвести приемку фундамента в соответствии с подразделом 8.6.

    - При приемке необходимо проверить резьбу на анкерных болтах на предмет отсутствия забоев, вмятин и т.п., а так же их проектное положение и проверить их установку на соответствие проектной документации.

    - Стойку на фундамент устанавливают вручную или с помощью грузоподъемных механизмов.

    - При установке стойки на фундамент под опорную часть при необходимости подкладываются металлические пластины  для выверки стойки в вертикальном положении. Вертикальность положения стойки определяется с помощью отвеса по ГОСТ 7948.  Виды контроля и допуски отклонений стоек по вертикали не должны превышать величин, указанных в СП 70.13330 (пункт 4.12, таблица 4.9).

    - После выверки стойки, ее положение контролируется геодезическим методом на соответствие проектной документации.

    - Стойку закрепляют временными распорками для фиксации ее в проектном положении.

    - Устанавливаются шайбы и гайки на анкера, производится частичная затяжка гаек.

    - Затем производят подливку цементным раствором под опорную часть стойки, марка раствора должна соответствовать проектной документации.

    - После набора прочности цементным раствором , указанной в проектной документации, производят окончательную затяжку гаек гаечным ключом до упора и демонтируют временные опоры.

    - В случае если стойки доставляются на строительную площадку не окрашенные, до монтажа необходимо окрасить опорные части, а после монтажа всю стойку в соответствии с 11 разделом.

  - Особенности производства работ в зимних условиях

    - Опалубка, арматура и закладные детали перед бетонированием должны быть очищены сжатым (в том числе горячим) воздухом от снега и наледи. Очистка и нагрев опалубки, арматуры и закладных деталей паром или горячей водой не допускается.

    - Производство бетонных работ в зимних условиях следует выполнять в соответствии с СП 70.13330 (раздел 5.11).

    - В зимних условиях работы по устройству буронабивных свай должны производиться при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°C.

    - Не допускается, чтобы грунт на стенках скважины перед погружением буронабивных свай перешел из пластично-мерзлого в твердомерзлое состояние.

    - Продолжительность перемешивания бетонной смеси в зимних условиях должна быть увеличена по сравнению с нормами летнего времени не менее, чем на 25%.

  - Контроль выполнения работ

    - При монтаже отдельно стоящих опор при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- выполнения земляных работ;

- устройства монолитных железобетонных фундаментов;

- устройства буронабивных свай;

- монтажа металлических стоек на столбчатые фундаменты;

      - Проверку выполнения земляных работ следует осуществлять в соответствии с 7.6.

      - При контроле монолитных железобетонных фундаментов осуществляют проверку:

- бетона в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.6.54;

- положение фундамента относительно оси трассы газопровода при помощи геодезических приборов по ГОСТ 53340, отклонение разбивочных осей фундаментов опор от проектных положений не должно превышать 12 мм;

- геометрических размеров фундаментов при помощи рулетки по                 ГОСТ 7502, на соответствие проектной документации.

      - Контроль буронабивных свай должен осуществляться на всех этапах их изготовления: при бурении и бетонировании скважин, установки арматурных каркасов, а также по окончании изготовления свай на соответствие проектной документации, СТО НОСТРОЙ 2.6.54, СП 70.13330 и Технических рекомендаций [6].

      - При контроле буронабивных свай контролируются следующие параметры:

- отметка верха фундамента и стойки на соответствие проектной (рабочей) документации осуществляется с помощью нивелира, теодолита или электронного прибора, а габаритов фундаментов с помощью рулетки.

- свойства бетонной смеси, в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.6.54, на соответствие проектной документации;

- сплошность бетона (отсутствие пор, расслоений и т.п.) по объему бетона, указанному в проектной документации. При указанном способе контролю следует подвергать не менее 5% общего количества буронабивных свай.

- толщина защитного слоя бетона, с помощью линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502. Допуски на отклонения от величины защитного слоя, приведенного в проектной документации должны приниматься в соответствии с СП 70.13330 (раздел 5.16, таблица 5.10, пункт 7).

- отклонения разбивочных осей, с помощью теодолита по ГОСТ 10529. Для одиночных буронабивных свай отклонение от проектного положения не должны превышать -( 0,05 диаметра сваи; при рядовом или кустовом расположении свай - ( 0,15 диаметра опоры. Отклонение разбивочных осей буронабивных свай не должны превышать 0,05 диаметра фундамента опор.

      - В процессе производства работ по бурению скважин производителем работ должен вестись специальный журнал в соответствии с Порядком [5].

      - При контроле монтажа металлических стоек на столбчатые фундаменты следует контролировать:

- отметки верха стойки при помощи нивелира по ГОСТ 10528 на соответствие проектной документации;

- вертикальность металлической стойки  при помощи уровней строительных по ГОСТ 9416. Допуски отклонений стоек по вертикали не должны превышать величин, указанных в СП 70.13330 (пункт 4.12, таблица 4.9);

- затяжки болтовых соединений, при помощи щупа толщиной 0,3 мм, который не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3d0 от центра болта (d0 - номинальный диаметр отверстия).

Примечание: щуп по ТУ 2-034-0221197-011-91 «Щупы. Технические условия»

- Монтаж и укладка газопроводов

  - Монтажные и укладочные работы

    - Работы по монтажу и укладке надземного газопровода должны выполняться после оформления акта приемки опор, опорных элементов и составления исполнительной (фактической) схемы расстановки опор с указанием межцентровых расстояний.

    - Монтаж надземного газопровода следует начинать от неподвижных опор в сторону компенсаторов. Последовательность и технология выполнения работ должны быть предусмотрены ПОС, ППР и технологическими картами с учетом высоты опор.

    - Укладка газопровода на опоры должна осуществляться смонтированной на земле плетью. При этом сварные стыки должны быть расположены за пределами опорных частей и наружных границ опоры на расстоянии не менее 200 мм.

    - При монтаже надземного газопровода следует производить подбор труб по длине с учетом расстановки опор.

    - До начала монтажа трубы и сваренные из труб плети должны быть разложены вдоль строительной полосы на лежках (инвентарных опорах) на расстоянии не менее 0,5 м от края фундаментов опор, обеспечивающих целостность труб (плетей), а также исключающих их загрязнение.

    - При монтаже (сборке труб (секций) в плеть) следует применять инвентарные монтажные опоры, которые должны воспринимать нагрузку от веса плети, обеспечивать соосность стыкуемых концов труб, фиксировать их пространственное положение в процессе сварки стыка, исключать скатывание плети.

    - Применять грунтовые или снежные призмы в качестве монтажных опор не рекомендуется.

    - Допускается в качестве инвентарных опор использовать мешки из нетканых материалов (текстильные изделия из волокон и нитей, соединенных между собой без применения методов ткачества), заполненные несвязным минеральным грунтом, не содержащим мерзлые комья, лед, снег. Схемы размещения инвентарных опор должны быть приведены в ППР.

    - Монтаж (сборка) труб (секций) под сварку номинальным диаметром DN300 и более должен производиться с применением внутренних центраторов, номинальным диаметром менее DN300 - на наружных центраторах. В случаях, когда применение внутренних центраторов невозможно, монтаж допускается производить с применением наружных центраторов.

    - При монтаже труб под сварку заводские продольные или спиральные швы следует смещать относительно друг друга не менее чем на 75 мм при номинальном диаметре труб до DN500 включительно и на 100 мм - при номинальном диаметре труб более DN500.

    - Приварка компенсаторов должна производиться после закрепления участков газопровода на неподвижных опорах.

    - Технологические разрывы должны ликвидироваться путем сборки и сварки одного захлесточного стыка. Допускается замыкание участков трубопровода в технологическом разрыве осуществлять путем варки «катушки» длиной не менее одного номинального диаметра трубы (но не менее 250 мм).

Примечание – катушка: Отрезок трубы, подготавливаемый для вварки в газопровод и имеющий торцы, обработанные механическим способом или путем газовой резки с последующей зачисткой.

    - Замыкающий стык между компенсатором и неподвижной опорой не должен находиться в границах компенсатора. Стыковать компенсатор непосредственно с плетью запрещается. К компенсатору с обоих концов должны быть пристыкованы одиночные трубы или двухтрубные секции, которые в свою очередь, стыкуются с плетью, смонтированной от неподвижной опоры.

    - Расстояние от сварного соединения газопроводов до опорной части или оголовка опоры должно быть не менее 200 мм.

    - Укладка плетей газопровода на опоры следует осуществлять трубоукладчиком или колонной трубоукладчиков. Характеристики трубоукладчиков (грузоподъемность, момент устойчивости, длина стрелы), их количество и схема расстановки должны быть приведены в ПОС и ППР и исключать перенапряжения, изломы и образования вмятин на газопроводе.

    - Суммарная величина монтажных напряжений в газопроводе не должна превышать 90% нормативного предела текучести материала трубы.

    - Для укладки трубы следует использовать специальную монтажную оснастку исключающую повреждение антикоррозионного окрасочного покрытия газопровода.

    - При укладке плетей должны быть исключены соприкосновения и удары с металлоконструкциями опор.

    - Допускаемые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров для надземной прокладки газопровода должны соответствовать отклонениям, приведенным в приложении В. Для висячих, вантовых и шпренгельных переходов отклонения должны указываться в проектной документации.

    - При замыкании участков надземного газопровода положение монтируемого газопровода на опорах должно определяться в соответствии с проектной документацией в зависимости от температуры наружного воздуха.

    - В случае если в проектной документации указана температура замыкания плети приварку газопровода к неподвижной опоре следует предусматривать в соответствии с этими указаниями.

    - Устройство опорных частей под газопровод может быть выполнено:

    - с приваркой опорных частей к газопроводу до укладки газопровода на опоры и центрированием осей опорной части и опоры;

    - после укладки газопровода на опоры с подведением опорной части под газопровод с соблюдением соосности опорной части и опоры. При этом для соблюдения соосности на оголовок опоры должны быть нанесены риски.

Опорные части должны привариваться к газопроводу.

Фиксацию опорных частей к неподвижным опорам следует выполнять с помощью приварки опорной части к оголовку опоры.

В случае неполного прилегания опорной части газопровода к оголовку опоры необходимо предусмотреть установку и приварку подкладок из металлических листов.

    - Перед монтажом газопровода в пределах оголовка опоры должны быть приварены ограничители перемещения газопровода. После фиксации проектного положения газопровода на скользящих опорах могут быть установлены направляющие хомуты, которые должны плотно прилегать к газопроводу, но не препятствовать его перемещению вдоль оси.

    - Монтаж переходов следует выполнять в соответствии с ППР, который должен содержать указания о способе и последовательности монтажа, обеспечивающего прочность, устойчивость и неизменяемость конструкции на всех стадиях монтажа. Требования к монтажу переходов приведены в разделе 9.

  - Устройств выхода газопровода из земли

    - Монтаж УВГЗ

      - Конструкция УВГЗ должна определяться проектной документацией.

      - Конструкция УВГЗ состоит из подземной и надземной частей с нанесенными на них защитными покрытиями. Конструкция УВГЗ изготавливается в заводских или базовых условиях.

      - Монтаж УВГЗ включает в себя:

- рытьё котлована;

- присоединение к подземной части газопровода с помощью сварки;

- восстановление изоляционного покрытия УВГЗ и подземного газопровода;

- выполнение обратной засыпки котлована и устройство отмостки вокруг УВГЗ, в соответствии с требованиями, указанными в проектной документации.

    - Контроль выполнения работ

      - При производстве работ по устройству выхода газопровода из земли (УВГЗ) при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- размера котлована;

- отметки дна котлована;

- отметки верха грунта засыпки котлована;

- отметок надземной и подземной части УВГЗ;

- состояния изоляционного покрытия;

- контроль сварного соединения УВГЗ с подземным газопроводом;

- вертикальности оси УВГЗ.

      - Перед проверкой правильности размера котлована следует уточнить глубину заложения фундамента рядом расположенного здания (при его наличии) или опоры, на которую укладывается надземный газопровод. При установке УВГЗ не допускается заглубление котлована ниже основания фундамента здания или опоры.

        - Контроль выполнения проверки правильности размера котлована, отметки дна котлована, отметки верха грунта засыпки котлована и отметок надземной и подземной части УВГЗ следует выполнять в соответствии с подразделом 8.6 СТО НОСТРОЙ 129.

        - Контроль правильности выполнения сварного соединения УВГЗ с подземной частью газопровода следует выполнять в соответствии с разделом 13 СТО НОСТРОЙ 129.

      - Проверку состояния изоляционного покрытия следует выполнять в соответствии с подразделом 9.5 СТО НОСТРОЙ 129.

# Проверка вертикальности оси УВГЗ определяется уровнем строительным по ГОСТ 9416. Отклонение от вертикали не допускается.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# По результатам операционного контроля должны составляться акты освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в Требованиях [7] (приложение 3). за исключением работ по проверке отметки верхней части УВГЗ и отметки верха грунта засыпки котлована, которые должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5].

  - Монтаж запорной арматуры

    - Монтаж запорной арматуры под приварку или на фланцевых соединениях следует проводить совместно с участками газопровода (патрубками), приваренными непосредственно к запорной арматуре или к соединительным фланцам при фланцевом соединении. Монтаж должен проводиться на инвентарных опорах, с учетом требований безопасности, в соответствии с технической документацией на арматуру (паспорт, эксплуатационная документация) и требованиями, приведенными в СТО НОСТРОЙ 129 (подраздел 9.1).

    - Установку запорной арматуры на опоры следует производить с помощью грузоподъемных механизмов. Строповку запорной арматуры необходимо осуществлять за специально сделанные проушины, рым-болты, элементы конструкции или места крепления, указанные в технической документации на арматуру.

    - Фланцевые и приварные соединения запорной арматуры должны выполняться без натяжения газопровода.

  - Очистка полости труб газопроводов

# Очистку полости труб газопроводов следует выполнять до его укладки на опоры.

# Очистка полости газопровода должна проводиться по методике, разработанной в составе ППР.

# Очистку полости трубы следует проводить продувкой с пропуском или без пропуска очистного устройства, конструкция которого предусмотрена в ППР.

# Продувку труб без пропуска очистных устройств следует предусматривать:

# для газопроводов номинальным диаметром менее DN200;

# для газопроводов любого диаметра при наличии крутоизогнутых вставок радиусом менее пяти диаметров;

# для газопроводов любого диаметра протяженностью менее 1 км.

# Компенсаторы следует очищать протягиванием очистного устройства в процессе сборки и сварки труб и отводов.

# Во всех остальных случаях продувку следует предусматривать с помощью очистного устройства.

# Перед пропуском очистных устройств линейная арматура должна быть полностью открыта.

# Продувку надземного газопровода сжатым воздухом следует осуществлять в соответствии с СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 15).

# После очистки полости трубы на концах очищенного участка следует установить инвентарные заглушки.

# По окончании очистки должен быть составлен Акт освидетельствования скрытых работ по очистке полости трубы.

# По окончании очистки полости трубы законченный строительством участок газопровода должен быть подвергнут испытаниям на герметичность.

# Особенности выполнения работ в зимних условиях

# Газопровод перед монтажом и укладкой на опоры должен быть очищен от снега и льда.

# Сварку газопроводов в зимних условиях следует выполнять в соответствии с СТО НОСТРОЙ 129 (подраздел 12.5).

# Контроль монтажных и укладочных работ

# При производстве монтажных и укладочных работ при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

# смещения заводских продольных или спиральных швов труб относительно друг друга;

- смещения сварного шва относительно оголовка опоры;

- плотности прилегания опорной части к оголовку опоры и сварных соединений опорных частей;

- соосности опорной части газопровода и опоры;

- отметки низа трубы на соответствие проектной документации.

# Для проверки смещения заводских продольных или спиральных швов труб относительно друг друга необходимо проверить расстояния между ними.

# Заводские продольные или спиральные швы должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 75 мм при номинальном диаметре труб до DN500 включительно и на 100 мм - при номинальном диаметре труб более DN500.

# Замеры следует производить при помощи рулетки по ГОСТ 7502.

# Проверку смещения сварного шва относительно оголовка опоры или опорной части следует выполнять измерительным контролем.

# Расстояние между сварным швом и оголовком опоры или опорной частью должно быть не менее 200 мм.

# Замеры следует производить при помощи теодолита по                  ГОСТ 10529.

# Проверку плотность прилегания опорной части к оголовку опоры следует выполнять визуально и измерительным контролем с помощью щупа.

# Примечание: щуп по ТУ 2-034-0221197-011-91 «Щупы. Технические условия».

# Прилегание опорной части к оголовку опоры должно быть плотным без зазоров. В случае неполного прилегания необходимо установить и приварить подкладки из металлических листов. Фиксацию опорных частей к неподвижным опорам следует выполнять с помощью приварки опорной части к оголовку опоры.

# Контроль сварного соединения следует производить ультразвуковым методом в соответствии с разделом 13 СТО НОСТРОЙ 129.

# Для проверки соосности оси опорной части газопровода и оси опоры следует выполнять сличением нанесенных на оголовок опоры и опорных частей рисок.

# Риски на оголовке опоры и опорной части должны совпадать. Допускается отклонение рисок не более, чем на 5 см.

# Контроль соосности опорной части газопровода и опоры производится визуально и измерительным контролем рулеткой по ГОСТ 7502 или теодолитом по ГОСТ 10529.

# Проверку соответствия отметки низа трубы газопровода проектной следует выполнять их сличением.

# Отметки низа трубы газопровода должны соответствовать проектным. Допускается отклонение отметок от проектных (10 см.

# Контроль правильности отметок низа трубы производится путем измерений с помощью теодолита по ГОСТ 10529 или нивелира по ГОСТ 10528.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# Результаты операционного контроля должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5], за исключением проверки сварных соединений, на которые составляется протокол согласно СТО НОСТРОЙ 2.10.64.

- Контроль сварных соединений газопроводов

  - Контроль сварных и паяных соединений надземных газопроводов следует выполнять в соответствии с СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 13).

  - Объем контроля сварных соединений и соединений опорных частей физическими методами приведен в приложении А.

# Окраска газопроводов и конструкций опор и переходов

# Общие требования

# Трубы и строительные конструкции (пилоны, опоры и т.п.) для монтажа надземных газопроводов и переходов должны поступать на площадку строительства с антикоррозионными окрасочными покрытиями, нанесенными в базовых условиях.

# Антикоррозионные окрасочные покрытия должны соответствовать СП 28.13330.

# Степень очистки защищаемой поверхности, порядок и способ нанесения антикоррозионного окрасочного покрытия на трубы, строительные конструкции, участки сварных соединений, участки газопровода и строительных конструкций, поврежденных в процессе транспортировки, монтажа и укладки, следует выполнять в соответствии с проектной документацией, ППР и СП 72.13330.

# Контроль антикоррозионного покрытия газопроводов и                     конструкций опор в трассовых условиях

# При производстве работ по нанесению антикоррозионного покрытия при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

# подготовки поверхности для нанесения антикоррозионного покрытия;

# нанесения антикоррозионного покрытия.

# Проверку правильности подготовки поверхности трубы, сварных соединений, элементов висячего и вантового, кроме канатов, шпренгельного переходов и опорной части стойки опор следует выполнять визуальным контролем.

# Подготавливаемая под нанесение антикоррозионного покрытия поверхность должна быть очищена от загрязнений и обезжирена, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг и т.п. (СП 72.13330).

# Контроль правильности подготовки поверхности под нанесение антикоррозионного покрытия производится визуально.

# Проверку правильности нанесения антикоррозионного покрытия следует выполнять сличением условий производства антикоррозионных работ и толщины защитных слоев и их количество с записью в журнале производства антикоррозионных работ, форма которого приведена в СП 72.13330.

# Проверку толщины защитного слоя, адгезии и сплошности  следует выполнять сличением с показателями, предусмотренными в ГОСТ или ТУ на антикоррозионное покрытие.

# Контроль качества антикоррозионного окрасочного покрытия должен осуществляться внешним осмотром на отсутствие механических повреждений, пузырьков, потеков. Толщина защитного слоя должна проверяться толщиномером, сплошность покрытия –электро-искровым дефектоскопом (например, Крона 1), адгезия – методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140 и СП 72.13330.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# Результаты операционного контроля которые должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5].

# Испытание газопроводов

# Газопровод перед испытанием на герметичность должен быть очищен от окалины и грата, а также от случайно попавших при строительстве внутрь газопровода грунта, воды и различных предметов в соответствии с таблицами 27, 36, 37 Свода правил [9].

# Испытание газопровода должно проводиться по методике, разработанной в составе ППР, и согласованной с Ростехнадзором.

# Результаты испытаний оформляются актом проведения пневматических испытаний участка газопровода и записью в строительном паспорте (приложение).

# Испытание газопроводов проводится на герметичность сжатым воздухом, поступающим из ресивера (баллона) или непосредственно от компрессорных установок.

# Испытания на герметичность следует производить в одну стадию после укладки и фиксации газопровода на опорах.

# Для проведения испытаний газопровод следует разделить на участки, ограниченные арматурой или заглушками. Арматура может быть использована в случаях, если она рассчитана на испытательное давление и имеет герметичность не ниже класса «В» по ГОСТ Р 54808.

# Величина испытательного давления и время испытания газопроводов приведены в приложении Б.

# Газопроводы после заполнения их воздухом должны быть выдержаны под испытательным давлением до выравнивания температуры воздуха внутри газопровода с температурой окружающего воздуха, не менее 1 часа.

# Определение максимальных длин участков газопровода, подлежащих испытанию на герметичность, подготовка газопровода к испытанию и проведение испытаний должны выполняться в соответствии с СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 15,  приложение А).

  - Результаты испытаний на герметичность следует считать положительными, если за период испытания видимого падения давления по манометру класса точности 0,6 не было, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4 падение давления было зафиксировано в пределах одного деления шкалы манометра.

  - Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, должны быть устранены только после снижения давления в газопроводе до атмосферного.

  - После устранения дефектов испытание следует произвести повторно.

  - После проведения испытаний газопровода должен проводиться повторный геодезический контроль положения газопровода. В случае несоответствия положения газопровода на опорах следует произвести перемещение трубы до проектного положения.

- Врезка газопроводов в существующие надземные                      газопроводы

# Подготовительные работы, способы присоединения законченного строительством надземного стального газопровода (перехода) в существующий стальной газопровод, критерии оценки качества существующего газопровода и т.п. следует производить в соответствии с требованиями, приведенными в СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 16).

# Перед производством работ по врезке в действующий газопровод под законченный строительством газопровод следует установить дополнительную временную опору если это предусмотрено ПОС и ППР.

- Монтаж переходов газопроводов

  - Монтаж вантового перехода

    - Устройство монолитных фундаментов под пилоны перехода и анкерных фундаментов ветровых канатов и оттяжек следует выполнять в соответствии с подразделом 8.3.

    - При поставке на строительную площадку отдельных элементов пилонов осуществляется их крупноузловая сборка в соответствии с проектной документацией.

    - По оси перехода при необходимости устраиваются вспомогательные опоры, подмости, леса для временного крепления траверс и растяжек.

    - Плеть газопровода для перехода монтируется до процесса надвижки, сварные стыки проверяются физическими методами контроля согласно разделу 10.

    - Материалы элементов вантового перехода должны выполняться в соответствии с ГОСТ и ТУ, приведенными в проектной документации;

    - Монтаж вантовой системы перехода, изображенной на рисунке 1, осуществляется в следующей последовательности:

- крепление растяжек (позиция 4) к временно закрепленным в проектном положении на вспомогательных опорах траверсам (позиция 12);

- протаскивание плети газопровода (позиция 1) перехода с помощью вспомогательного каната и тяговой лебедки по траверсам;

- установка шарнирного узла пилонов (позиция 15) на анкеры фундамента (позиция 10) и выверка данного узла с помощью гидравлического уровня;

- подливка цементным раствором под шарнирный узел пилона;

- установка пилона в горизонтальном положении вершиной в сторону перехода в шарнирный узел с опиранием на временную опору при помощи грузоподъемных механизмов;

- фиксация в шарнирном узле пилона «пальцем» с установкой шплинта (позиция 14);

1- плеть газопровода; 2 - пилон; 3 - ванты; 4 - растяжки; 5 - оттяжки несущих канатов; 6 - оттяжки ветровых канатов; 7 - сжим; 8 - анкерные фундаменты несущих канатов; 9 - анкерные фундаменты ветровых оттяжек; 10 - фундаменты пилонов; 11 - опорный стакан; 12 - траверсы; 13 - опорная часть газопровода; 14 - шплинт; 15 - шарнирный узел пилона; 16 - опорный узел; 17 - талреп; 18 - натяжное устройство; 19 - коуш.

Рисунок  1 Схема вантового перехода

- протяжка вант (позиция 3) от вершины пилона к траверсам с установкой талрепов (позиция 17) изготовленных в соответствии с проектной документацией. К траверсам канаты крепятся при помощи коушей (позиция 19) по                          ГОСТ 2224.Свободный конец каната закрепляется при помощи сжимов (позиция 7) по ОСТ 24.090.51-86 «Зажимы для стальных канатов. Технические условия». Колодки сжимов необходимо устанавливать на рабочую ветвь каната;

- крепление канатов оттяжек (позиция 5) к опорному узлу (позиция 16) на вершине пилона при помощи опорного стакана (позиция 11), процесс заделки каната оттяжки в опорный стакан приведен в подразделе 14.1;

- установка в проектное положение пилонов (позиция 2) тяговыми лебедками или иными механизмами, предусмотренными в ППР;

- крепление каната оттяжки (позиция 5) к натяжному устройству (позиция 18) анкерного фундамента (позиция 8);

- подтяжка канатов оттяжек и вант при помощи талрепов (позиция 17) установленных на вантах и натяжных устройств канатов для исключения их прогибов;

- монтаж ветровых канатов (позиция 6) к траверсам и закрепление в натяжных устройствах ветровых канатов;

- демонтаж временных опор, восстановление проектного положения перехода с помощью подтяжки талрепов (позиция 17) и натяжных устройств (позиция 18);

- придание ветровым канатам напряжений определенных в проектной документации при помощи натяжных устройств.

    - Заделку концов канатов оттяжки в опорный стакан осуществляется в следующей последовательности:

- тугая перевязка конца каната на расстоянии, приведенном в проектной документации;

- удаление органического сердечника каната при его наличии;

- распускание проволоки прядей и тщательная промывка бензином;

- при наличии металлического сердечника, его отрезают ближе к концу перевязки, чтобы концы проволок сердечника были залиты сплавом;

- травление в течение 1-2 минут концов проволок (если канат изготовлен из светлой проволоки (без покрытия по ГОСТ 3241) в 50-процентном растворе соляной кислоты, и их дальнейшее обмывание в кипящей воде с небольшим добавлением соды. Светлые проволоки каната допускается лудить;

- протирка и просушивание проволоки каната;

- надевание на распущенный конец каната стакана. Стакан должен быть сухой, хорошо прогретый;

- равномерное распределение во внутреннем конусе стакана проволок. Концы отдельных проволок необходимо загнуть в виде крючков на 10-15 мм;

- проверка расположения стакана по отношению к оси каната;

- заделка нижней части конуса стакана асбестовой перевязкой для предотвращения протекания цинка или другого сплава. Температура заливаемого цинка не должна превышать 445оС. В качестве заменителя цинка используют сплав, состоящий из 68-72% свинца по ГОСТ 3778, 12-20% сурьмы по ГОСТ 1089 и 20-8% олова по ГОСТ 860;

- узел выдерживается до затвердения цинка (сплава) до мягкопластичного состояния и затем стакан охлаждается сжатым воздухом, подаваемым от компрессора, для предохранения стальных проволок от отпуска, до полного затвердевания сплава.

    - После монтажа вантового перехода места повреждения лакокрасочного покрытия подлежат окраске в соответствии с разделом 11.

    - При весе отдельного элемента перехода до 50 кг монтаж его ведется вручную, а при весе более 50 кг с использование грузоподъемных механизмов предусмотренных в ППР.

  - Монтаж висячего перехода

    - Схема висячего перехода приведена на рисунке 2.

    - Устройство фундаментов под пилоны и анкерных фундаментов под оттяжки несущих канатов (позиция 11) и ветровые канаты (позиция 20) следует выполнять в соответствии с подразделом 8.3.

    - Монтаж опорных частей пилонов следует проводить в соответствии с требованиями, приведенными в подразделе 8.4.

1 - плеть газопровода; 2 - пилон; 3 - несущие канаты; 4 - оттяжки несущих канатов; 5 - хомут; 6 - ветровой канат; 7 - распорка; 8 - подвески; 9 - наклонные подвески; 10 - ветровая связь; 11 - анкерный фундамент; 12 - траверса; 13 - фундамент пилона; 14 - талреп; 15 - сжим; 16 - опорный стакан; 17 - натяжное устройство; 18 - закладная деталь анкерного фундамента; 19 - верхняя направляющая пилона; 20 - анкерный фундамент ветровых оттяжек.

Рисунок 2  Схема висячего перехода

    - Плеть газопровода для висячего перехода монтируется заранее в соответствии с требованиями раздела 9.

    - Монтаж висячего перехода изображенного на рисунке 2 осуществляется в следующей последовательности:

- установка пилонов (позиция 2) на опорные части фундаментов (позиция 13) и их укладка в горизонтальное положение на временные опоры в сторону перехода;

- подготовка несущих канатов (позиция 4), разметка мест крепления верхних распорок (позиция 7) и удаление на данных участках смазки с несущих канатов;

- закрепление верхних распорок;

- протаскивание несущих канатов в створе перехода при помощи вспомогательных канатов и тяговых устройств;

- пропуск несущих канатов через направляющие (позиция 19), установленные на вершинах пилонов;

- закрепление несущих канатов (позиция 4) с помощью натяжных устройств (позиция 17) в анкерных фундаментах (позиция 11);

- подъем пилонов (в соответствии с требованиями подраздела 8.4);

- фиксация пилонов временными креплениями в вертикальном положении;

- крепление к верхним распоркам с подмостей или иных средств подвесок (позиция 8) с траверсами (позиция 12);

- подготовка ветровых канатов (позиция 6), разметка и удаление консервационной смазки в местах крепления сжимов (позиция 15) ветровых оттяжек (позиция 10);

- протяжка ветровых канатов (аналогично несущим канатам);

- крепление траверс через ветровые оттяжки к ветровым канатам;

- закрепление ветровых канатов в анкерные фундаменты ветровых канатов с помощью натяжных устройств (позиция 17);

- натяжка ветровых канатов, до усилий, установленных в проектной документацией;

- протаскивание плети газопровода через переход, при помощи вспомогательных опор установленных в створе перехода;

- фиксация положения газопровода при помощи крепления его хомутами (позиция 5) к траверсам;

- натяжка всей системы при помощи талрепов (позиция 14) и натяжных устройств (позиция 17) до придания ей проектного положения.

    - Монтаж висячего перехода ведется с учетом требований раздела 9.

    - После монтажа висячего перехода места повреждения лакокрасочного покрытия подлежат окраске в соответствии с разделом 11.

  - Монтаж шпренгельного перехода

    - Схема и узлы шпренгельного перехода представлены на рисунке 3.

    - Монтаж шпренгельного перехода, изображенного на рисунке 3, осуществляется в следующей последовательности:

- устройство монолитных фундаментов (позиция 3) и металлических стоек (позиция 2) шпренгельных переходов следует выполнять в соответствии с подразделами 8.2 и 8.3;

- плеть газопровода (позиция 1) для шпренгельного перехода монтируется заранее в соответствии с требованиями раздела 9;

- в местах, указанных в проектной документации на плеть газопровода приваривается опорный «столик» (позиция 4) для крепления оттяжек шпренгеля (позиция 6);

- протаскивание плети газопровода и ее укладка на опоры осуществляется при помощи тяговых лебедок и грузоподъемных механизмов. В случаях предусмотренных проектной документацией устанавливаются временные опоры;

1 - плеть газопровода; 2 - опора; 3 - фундамент; 4 - опорный «столик»; 5 - опорный элемент шпренгеля; 6 - шпренгельная оттяжка.

Рисунок 3 Схема и узлы шпренгельного перехода

- опорный элемент шпренгеля (позиция 5) устанавливается с вспомогательных подмостей в местах, предусмотренных проектной документацией;

- монтаж шпренгельных оттяжек (позиция 6) ведется на установленные опорные элементы с одновременным креплением в опорный «столик»;

- натяжение шпренгельных оттяжек происходит в два этапа предварительное и окончательное. Натяжения шпренгельной оттяжки осуществляется путем закручивания гаек установленных на резьбе шпренгельной оттяжки. Окончательное натяжение шпренгельных оттяжек должно производиться после удаления временных опор и задают переходу проектное положение.

    - Допускается монтаж шпренгельного перехода на земле с последующей установкой на опоры перехода с помощью грузоподъемных механизмов.

    - Монтаж шпренгельного перехода ведется с учетом требований раздела 9.

    - После монтажа шпренгельного перехода места повреждения лакокрасочного покрытия подлежат окраске в соответствии с разделом 11.

  - Особенности выполнения монтажа переходов в зимних условиях

    - Строительство переходов в зимних условиях должно выполняться в соответствии с подразделами 8.5 и 9.5.

  - Контроль монтажа переходов

    - При монтаже висячих переходов при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- земляных работ;

- устройства фундаментов;

- сборки болтовых соединений;

- выполнения сварных соединений;

- монтажа отдельных элементов перехода;

- монтажа газопровода на опорные конструкции перехода.

      - Контроль выполнения земляных работ осуществляется в соответствии с 7.6.

      - Контроль фундаментов осуществляется в соответствии с подразделом 8.6.

      - Контроль выполнения сварных соединений осуществляется в соответствии с 10.4 СП 70.13330.

      - Контроль монтажа отдельных элементов перехода включает в себя:

- проверку плотного прилегания опорной части пилона к фундаменту, при помощи щупа толщиной 0,3 мм, который не должен проникать в зазор между опорной частью пилона и фундаментом;

- проверку вертикальности установки пилона при помощи уровней строительных по ГОСТ 9416. Допуски отклонений пилонов по вертикали не должны превышать величин, указанных в СП 70.13330(пункт 4.12, таблица 4.9);

- проверку отметок траверс висячего перехода с помощью визирных меток установленных на траверсах и геодезических приборов по ГОСТ 53340 на соответствие проектной документации, допускается отклонения ± 20 мм;

- проверку прямолинейности ветровых оттяжек траверс, визуально на отсутствие прогиба;

- проверку натяжения канатов осуществляется с помощью переносных накладных динамометров (например, «Прибор Контроля Натяжения ПКН-644»), предназначенных для оперативного контроля путем измерения и индикации в цифровой форме величины усилия натяжения каната по ГОСТ 22362 на соответствие проектной документации;

- проверку заделки канатов в стакан визуально на полноту заполнения расплавом стакана;

- проверку прилегания несущих канатов к опорному узлу пилона, визуально на отсутствие зазора;

      - Контроль сборки болтовых соединений включает в себя:

- проверку плотности стяжки болтового соединения надлежит контролировать после их монтажа щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.

- проверку затяжки болтов в нерасчетных соединениях, а также сборочных болтов сварных соединений в процессе монтажа следует проверять остукиванием молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться. Все работы по затяжке болтов следует регистрировать в журнале выполнения соединений на болтах. Форма журнала приведена в СП 70.13330

      - Контроль монтажа газопровода на опорные конструкции перехода осуществляется в соответствии с 9.6.

    - При монтаже вантовых переходов при проведении операционного контроля следует руководствоваться подразделом 14.5.1 (за исключением плотности прилегания каната к опорному узлу пилона), а так же следует осуществлять проверку:

- плотность прилегания стакана к вертикальной плоскости анкерного фундамента и опорному узлу пилона, визуально на отсутствие зазоров;

- плотность прилегания каната на коуши визуально  и затяжка зажимов при помощи щупа толщиной 0,3 мм, который не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3d0 от центра болта (d0 - номинальный диаметр отверстия);

    - При монтаже шпренгельных переходов при проведении операционного контроля следует выполнять проверку правильности:

- земляных работ;

- устройства фундаментов;

- выполнения сварных соединений;

- монтажа отдельных элементов перехода;

- монтажа газопровода на опорные конструкции перехода.

      - Контроль выполнения земляных работ осуществляется в соответствии с подразделом 7.6.

      - Контроль фундаментов осуществляется в соответствии с подразделом 8.6.

      - Контроль выполнения сварных соединений осуществляется в соответствии с 10.4 СП 70.13330.

      - Контроль монтажа отдельных элементов шпренгельного перехода включает в себя:

- проверку правильности монтажа стоек перехода в соответствии с подразделом 8.6;

- проверку положения опорных частей шпренгеля на газопроводе перехода с помощью рулетки по ГОСТ 7502 на соответствие проектной документации, допустимые отклонения ± 50 мм;

- проверку натяжения шпренгельной оттяжки визуально на отсутствие прогиба;

- степень затяжки гаек шпренгельной оттяжки в опорном «столике» перехода до момента устранения прогиба трубы перехода.

      - Контроль монтажа газопровода на опорные конструкции перехода включает в себя:

- проверку плотности прилегания хомутов опорных элементов к трубе газопровода визуально на отсутствие зазоров;

- проверку соответствия отметок верха трубы газопровода проектной документации нивелиром по ГОСТ 10528.

- Сооружения на газопроводах

  - Устройство по защите газопровода от падения электрического   провода

    - Общие требования

      - Устройства по защите газопроводов от падения электрических проводов подразделяются для ВЛЭ свыше 1 кВ до 35 кВ и для ВЛЭ свыше 35 кВ.

      - Защитные устройства газопроводов от падения электрических проводов для ВЛЭ свыше 1 кВ до 35 кВ выполняется трех типов:

- Защитное устройство, состоящее из металлической сетки и хомутов, устанавливаемых на газопроводах.

- Защитное устройство, состоящее из полиэтиленовой трубы.

- Защитное устройство, состоящее из стальной проволоки и фарфоровых изоляторов.

      - Защитные устройства газопроводов от падения электрических проводов для ВЛЭ свыше 35 кВ выполняется из отдельно стоящих опор и сетки.

    - Монтаж устройства по защите газопровода от падения электрического провода, состоящего из металлической сетки и хомутов, устанавливаемых на газопроводах

      - Защитное устройство, состоящее из металлической сетки и хомутов, устанавливаемых на газопроводах, монтируется в следующей последовательности:

- на газопровод, установленный на инвентарных опорах, крепятся хомуты с опорными планками, изготовленными в мастерской;

- к опорным планкам приваривается изогнутый каркас защитной металлической сетки;

- к каркасу защитной металлической сетки приваривается сетка и заземляющий проводник;

- газопровод с установленной на нем защитной сеткой укладывается на стойки опор с помощью грузоподъемных механизмов;

- с передвижных стремянок выполняется окраска поврежденных участков, хомутов, планок и каркаса защитной сетки;

- устанавливается защитное заземление.

      - Установка защитного заземления включает в себя следующие виды работ:

- погружение вертикальных электродов заземления в грунт или укладка на дно траншеи горизонтальных электродов заземления, согласно проектной документации;

- соединение заземляющего проводника с электродами - заземлителями сваркой;

- изоляция места сварных соединений битумной мастикой;

- засыпка, уплотнение и выравнивание грунта над заземлением;

- окраска надземной части заземляющего проводника в черный цвет.

      - Контроль монтажа защитного устройства

        - При проведении операционного контроля в процессе монтажа защитного устройства из металлической сетки, каркаса и хомутов следует выполнять проверку правильности:

- величин расстояний от краев защитного устройства до оси ВЛЭ;

- величин расстояний от газопровода по вертикали и горизонтали до защитной сетки;

- величин расстояний от газопровода по вертикали до провода ВЛЭ;

- величины сопротивления заземлителя;

- сварных соединений защитной конструкции;

- окрасочного покрытия защитной конструкции.

        - Проверку правильности расстояний от краев защитного устройства до оси ВЛЭ необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации

          - Расстояния от краев защитного устройства до оси ВЛЭ  должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояния производится  теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности расстояний от газопровода по вертикали и горизонтали до защитной сетки необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации.

          - Расстояние по вертикали и горизонтали от газопровода до защитной сетки должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояния производится линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502.

        - Проверку правильности расстояний от газопровода по вертикали до провода ВЛЭ необходимо проводить сличением расстояний с указанными в проектной документации.

          - Расстояние по вертикали от газопровода до провода ВЛЭ должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояния производится  теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности величины сопротивления заземлителя необходимо проводить на соответствие проектной документации.

          - Величина сопротивления заземлителя должно быть не более               10 Ом.

          - Контроль сопротивления заземлителя осуществляется с помощью микроомметра (ТУ-4221-002-41770454-2002 «Микроомметры. Технические условия»).

# Проверку правильности сварных соединений защитной конструкции необходимо производить в соответствии с подразделом 14.5.

# Контроль правильности окрасочного покрытия защитной конструкции необходимо производить в соответствии с подразделом 11.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# Результаты операционного контроля должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5], за исключением проверки сварных соединений, на которые составляется протокол согласно СТО НОСТРОЙ 2.10.64.

    - Монтаж устройства по защите газопровода от падения электрического провода, состоящего из полиэтиленовой трубы

      - Защитное устройство, состоящее из полиэтиленовой трубы, монтируется в следующей последовательности:

- футляр из полиэтиленовой трубы устанавливается на инвентарные опоры с помощью грузоподъемных механизмов, с последующей навивкой на него проволоки из арматурной стали в соответствии с проектной документацией, шаг навивки контролируется с помощью рулетки;

- труба газопровода устанавливается на инвентарные опоры с помощью грузоподъемных механизмов, с последующей установкой на нее резиновых колец с шагом, указанным в проектной документации;

- труба газопровода поднимается с помощью грузоподъемных механизмов и протягивается через полиэтиленовый футляр, который фиксируется от сдвига временными опорами;

- к проволоке из арматурной стали приваривается заземляющий проводник;

- труба газопровода вместе с защитным полиэтиленовым футляром устанавливается  на стойки опоры газопровода;

- с передвижных стремянок выполняется окраска поврежденных участков;

- установка защитного заземления выполняется согласно пункту 15.1.2.2.

      - Контроль монтажа защитного устройства

        - При проведении операционного контроля в процессе монтажа защитного устройства из полиэтиленовой трубы следует выполнять проверку правильности:

- величины расстояния по горизонтали от торцов полиэтиленовой трубы до оси ВЛЭ;

- величины расстояния по вертикали от ВЛЭ до верха футляра из полиэтиленовой трубы;

- соосность труб газопровода и футляра;

- величины сопротивления заземлителя.

        - Проверку правильности расстояний по горизонтали от торцов полиэтиленовой трубы до оси ВЛЭ, по вертикали от ВЛЭ до верха футляра из полиэтиленовой трубы необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации.

          - Расстояния по горизонтали от торцов защитного устройства до оси ВЛЭ, по вертикали от ВЛЭ до верха футляра из полиэтиленовой трубы должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояний производится  теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности размещения защитного футляра на газопроводе необходимо проверить их на соосность.

          - Соосность труб газопровода и футляра по горизонтали и вертикали следует выполнять с помощью измерительного контроля.

          - Контроль соосности производится с помощью линейки по              ГОСТ 427.

        - Проверку правильности величины сопротивления заземлителя необходимо проводить в соответствии с пунктом 15.1.2.3.5.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# Результаты операционного контроля должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5].

    - Монтаж устройства по защите газопровода от падения электрического провода, состоящего из стальной проволоки и фарфоровых изоляторов

      - Защитное устройство, состоящее из стальной проволоки и фарфоровых изоляторов, монтируется в следующей последовательности:

- труба газопровода устанавливается на инвентарные опоры с помощью грузоподъемных механизмов;

- к стальному газопроводу приваривается  опорные столики с интервалом, определенным в проектной документации;

- к опорным столикам крепятся фарфоровые штыревые изоляторы по           ГОСТ 1232;

- между изоляторами натягивается стальная проволока, количество рядов которой определяется проектной документацией;

- к стальной проволоке защитного устройства приваривается заземляющий проводник;

- труба газопровода вместе с защитным устройством устанавливается  на стойки опоры газопровода;

- с передвижных стремянок выполняется окраска поврежденных участков;

- установка защитного заземления выполняется по пункту 15.1.2.2.

      - Контроль выполнения монтажных работ

        - При проведении операционного контроля в процессе монтажа защитного устройства из стальной проволоки и фарфоровых изоляторов следует выполнять проверку правильности:

- величин расстояний по горизонтали от изоляторов до оси ВЛЭ;

- величин расстояний по вертикали от ВЛЭ до верха газопровода;

- величин расстояний между фарфоровыми изоляторами.

- величины сопротивления заземлителя;

- окрасочного покрытия конструкции защитного устройства.

        - Проверку правильности расстояний по горизонтали  от изоляторов до оси ВЛЭ необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации.

          - Расстояния по горизонтали  от изоляторов до оси ВЛЭ должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояния производится  теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности расстояний по вертикали от газопровода до ВЛЭ необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации.

          - Расстояние по вертикали от газопровода до ВЛЭ должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной или рабочей документации.

          - Контроль правильности расстояния производится теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности величин расстояний между фарфоровыми изоляторами необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации.

          - Расстояния между фарфоровыми изоляторами должны соответствовать расстояниям, указанным в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояния производится линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502.

        - Проверку правильности величины сопротивления заземлителя необходимо проводить в соответствии с пунктом 15.1.2.3.5.

# Контроль правильности окрасочного покрытия защитной конструкции необходимо производить в соответствии с подразделом 11.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# Результаты операционного контроля которые должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5].

    - Монтаж устройства по защите газопровода от падения электрического провода ВЛЭ напряжением свыше 35 кВ, состоящего из отдельно стоящих опор и сетки

      - Защитное устройство газопровода от падения электрических проводов, состоящее из отдельно стоящих опор и сетки должно выполняться в следующей последовательности:

- устанавливаются опоры для защитного устройства, состоящие из металлической стойки и монолитного бетонного фундамента (установка их выполняется по аналогии с опорами газопровода, требования, к устройству которых, приведены в соответствующих разделах настоящего стандарта);

- изготавливается в условиях мастерских стальной каркас с защитной сеткой;

- к каркасу защитной металлической сетки приваривается заземляющий проводник;

- труба газопровода устанавливается на стойки опор с помощью грузоподъемных механизмов;

- каркас с защитной сеткой и приваренным к нему заземляющим проводником с помощью грузоподъемного механизма устанавливается на отдельно стоящие опоры, и закрепляются сваркой;

- со стремянки восстанавливаются поврежденные места окраски;

- установка защитного заземления выполняется по пункту 15.1.2.2.

      - Контроль выполнения монтажных работ

        - При проведении операционного контроля в процессе монтажа защитного устройства из отдельно стоящих опор и сетки следует выполнять проверку правильности:

- проведения земляных работ, устройства фундаментов, стоек опор;

- величин расстояний между фундаментами и стойками опор;

- величин расстояний по вертикали от ВЛЭ до сетки защитного устройства и от сетки до газопровода;

- величин расстояний по горизонтали от края сетки защитного устройства до крайних проводов ВЛЭ;

- величины сопротивления заземлителя;

- сварных соединений защитной конструкции;

- окрасочного покрытия защитной конструкции.

        - Проверку правильности проведения земляных работ, устройства фундаментов, стоек опор следует проводить в соответствии с подразделами.

        - Проверку правильности расстояний между фундаментами и стойками опор необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации.

          - Расстояния между фундаментами и стойками опор должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояния производится  теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности расстояний по вертикали от ВЛЭ до сетки и от сетки до газопровода необходимо проводить сличением расстояний на соответствие проектной документации.

          - Расстояния по вертикали от ВЛЭ до сетки и от сетки до газопровода должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной документации.

          - Контроль правильности расстояния производится  теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности расстояний по горизонтали от края сетки защитного устройства до крайних проводов ВЛЭ необходимо проводить сличением расстояний с указанными в проектной документации.

          - Расстояние по горизонтали от края сетки защитного устройства до крайних проводов ВЛЭ должно соответствовать расстоянию, указанному в проектной или рабочей документации.

          - Контроль правильности расстояния производится  теодолитом по ГОСТ 10529.

        - Проверку правильности величины сопротивления заземлителя необходимо проводить в соответствии с пунктом 15.1.2.3.5.

# Проверку правильности сварных соединений защитной конструкции необходимо производить в соответствии с подразделом 14.5.

# Контроль правильности окрасочного покрытия защитной конструкции необходимо производить в соответствии с подразделом 11.

# Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной документации и требований нормативных документов в области стандартизации и технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

# Результаты операционного контроля которые должны фиксироваться в общем и специальном журналах, порядок ведения которых приведен в Порядке [5], за исключением проверки сварных соединений, на которые составляется протокол согласно СТО НОСТРОЙ 2.10.64.

  - Опознавательные знаки

    - Установка опознавательного знака на надземном газопроводе, указывающего ограничение габаритов транспорта, должна предусматриваться при уменьшении высоты прокладки газопровода в местах пересечения его с автодорогой в соответствии с проектной документацией.

    - Опознавательный знак должен быть выполнен в виде таблички с указанием допустимых габаритов транспорта для проезда под газопроводом и присоединён к данному газопроводу хомутами. При этом размещение опознавательного знака не должно уменьшать проектную высоту газопровода над дорогой.

- Контроль строительства газопроводов

# Общие требования

# В процессе строительства сетей газораспределения должны осуществляться следующие виды контроля:

# входной;

# операционный;

# оценка соответствия.

# Входной контроль

# При входном контроле должен выполняться контроль проектной и рабочей документации и результатов инженерных изысканий, материалов, технических устройств и наличия разрешительных документов на них. Положения по входному контролю приведены в разделе 6 и должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

# Операционный контроль

# При операционном контроле должно проверяться соблюдение последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, технологическим картам и ППР на всех стадиях строительных работ.

# Операционный контроль должен производиться при выполнении земляных, окрасочных, монтажных работ (фундаментов опор, стальных конструкций опор и т.п.), работ по соединению газопроводов, а также работ по испытанию газопроводов на герметичность и т.п. Полный перечень работ, по которым проводится операционный контроль, приведён в соответствующих разделах данного стандарта.

# Положения по проведению операционного контроля приведены в соответствующих разделах настоящего стандарта и должны быть документированы в журналах работ в соответствии с Порядком [5].

# Оценка соответствия

# Оценку соответствия строительно-монтажных работ при строительстве надземных газопроводов следует производить в соответствии с СТО НОСТРОЙ 129 (раздел 20) с учетом выполнения контроля различных видов работ, приведенных в  подразделах 6.3, 7.6, 8.6, 9.6, 11.2, 14.5.

# Правила безопасного выполнения строительно-монтажных работ

  - Общие требования

    - Безопасность производства строительно-монтажных работ при строительстве надземных газопроводов сетей газораспределения должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 49.13330, СНиП 12-04, Общих правил [10], Правил [11], документов ССБТ, ППР, ПОС, а так же требованиями настоящего раздела стандарта.

    - Перед каждой рабочей сменой необходимо проверять исправность применяемого оборудования.

    - Перемещение и установка землеройного оборудования, кранов, автотранспорта и других машин и механизмов в зоне строительства газопровода допускается только в порядке и на расстоянии, установленном в ППР.

    - На все применяемые машины и установки строительная организация должна иметь инструкции по их устройству и эксплуатации.

    - Оборудование, работающее от электропривода, должно быть заземлено, а электропроводка должна быть изолирована.

    - В случае возникновения на строительной площадке при производстве работ вредных производственных факторов (вибрация, шум, пыль и т.п.) рабочие должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты соответствующими стандартам ССБТ на конкретные средства защиты.

  - Земляные работы

    - При разработке котлованов под фундаменты опор и другие конструкции надземных газопроводов должны выполняться следующие меры безопасности:

- котлованы, разрабатываемые на территории  населенных пунктов, во избежание падения рабочих и посторонних лиц, должны быть ограждены с учетом требований ГОСТ 23407 и ГОСТ 12.4.059. На ограждения должны быть нанесены предупредительные надписи и знаки, и установлено сигнальное ночное освещение;

- при производстве работ вне поселений должны быть применены мероприятия, предусмотренные в разделе 7;

- для спуска рабочих в котлован должны применяться приставные лестницы по ГОСТ 26887;

- землеройная техника должна устанавливаться на спланированной площадке;

- с целью безопасности не допускается нахождение персонала в зоне действия землеройной технике в радиусе 5 метров от ее движущихся частей;

- во время перерыва в работе землеройной техники ее рабочий орган следует застопорить, отвести в сторону от котлована и опустить на грунт.

    - За состоянием откосов и стенок котлованов, следует вести наблюдение, осматривая их перед началом работы каждой смены. При появлении трещин, осыпей в грунте и треска в грунте нужно вывести рабочих из опасной зоны, выявить причины их появления и при необходимости принять меры против их обрушения. Аналогичные мероприятия следует проводить при выявлении деформаций креплений котлованов.

  - Бетонные работы

    - Безопасность выполнения бетонных работ при строительстве оснований под опоры газопроводов и оснований под другие металлоконструкции надземных газопроводов, прежде всего должна быть обеспечена в соответствии с требованиями, приведенными в ПОС и ППР.

    - При выполнении бетонных работ следует соблюдать требования безопасности, изложенные в СНиП 12-04 (раздел 7).

    - Съёмные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и освидетельствованы согласно Правилам [12].

  - Соединения газопроводов

    - Перед производством работ по сварке и пайке газопроводов, оборудование должно быть проверено в соответствии с правилами, приведенными в инструкциях изготовителей на конкретный вид сварочного и паяльного оборудования.

    - При производстве сварочных и паяльных работ надземных газопроводов следует руководствоваться общими требованиями безопасности при производстве сварочных и паяльных работ, с учетом температурных и других климатических условий работы, приведенных в разделе 7 Свода правил [13] и разделе 9  СП 49.13330.

    - При производстве сварочных и паяльных работ должны быть соблюдены Правила [10].

    - При применении в сварочных и паяльных работах сжиженных и сжатых газов в баллонах, их хранение, транспортировка и применение должно осуществляться согласно Правилам [14].

  - Огневые работы

    - При выполнении огневых работ (резка труб, вырезка отверстий) должны соблюдаться требования настоящего раздела.

    - Перед началом огневых работ ответственный за их проведение обязан провести инструктаж персоналу о порядке, способе, специфики их выполнения, а также о конкретных мерах безопасности с оформлением под подпись в наряде-допуске и журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

    - Средства защиты, применяемые для предотвращения и уменьшения опасных и вредных производственных факторов, возникающих при огневых работах, должны соответствовать стандартам ССБТ на конкретные средства защиты.

    - Рабочая зона огневых работ должна быть обозначена предупредительными знаками соответствующего стандарта ССБТ.

    - Места огневых работ должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м и обеспечены средствами пожаротушения.

    - При проведении огневых работ механизмы, спецоборудование, транспортные и противопожарные средства следует располагать с наветренной стороны.

    - На материалы, оборудование и изделия, используемые для выполнения огневых работ должны быть паспорта, сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие их качество и соответствие условиям применения.

    - При применении в огневых работах сжиженных, сжатых газов в баллонах их хранения, транспортировка и применение должно осуществляться по Правилам [14].

    - При производстве огневых работ с применением пропанобутановых смесей не допускается нахождение более одного баллона с пропанобутановой смесью на рабочем месте.

    - При выполнении огневой резки частей и элементов конструкций и газопровода следует принять меры против их обрушения.

  - Монтажные, погрузочно-разгрузочные и окрасочные работы

    - Грузоподъемные механизмы, применяемы для строительства надземных газопроводов, должны соответствовать Правилам [12].

    - Расстроповку элементов газопровода, соединяемых сваркой и воспринимающих монтажную нагрузку, следует выполнять после сварки проектными швами.

    - Запрещается переносить поднимаемые элементы над рабочими, снимать стропы с поднятых, установленных на опоры, но не закрепленных элементов газопроводов, оставлять их на весу.

    - Снятие строповочных устройств следует осуществлять только после того как газопровод будет уложен на стойки опор и сцентрирован для выполнения сварки. Строповочные устройства должны быть сняты со строительных конструкций после их установки и закрепления к фундаментам или к другим конструкциям.

    - Монтаж газопровода на опоры должен осуществляться в соответствии со Сводом правил [13].

    - Окрасочные работы должны осуществляться с учетом требований безопасности СНиП 12-04, а также межотраслевых правил по охране труда при окрасочных работах.

    - При выполнении работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов, включая импортные, следует соблюдать требования инструкции предприятий-изготовителей в части безопасности труда.

    - Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола.

    - При выполнении окрасочных работ с применением пневматических агрегатов следует перед началом работы, проверить исправность оборудования, защитного заземления, сигнализации.

  - Контроль сварных соединений физическими методами

    - При производстве работ по контролю сварных соединений физическими методами следует руководствоваться требованиями безопасности, приведенными в разделе 7 ГОСТ 7512, разделе 5 ГОСТ 14782, а так же инструкций изготовителей оборудования, применяемого для контроля физическими методами.

  - Испытания газопроводов

    - До проведения испытаний следует: оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; обеспечить возможность аварийного отключения испытуемого газопровода; обозначить предупредительными знаками временные заглушки и фланцевые соединения; установить посты из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже чем каждые 200 м друг от друга, для предупреждения об опасной зоне; привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал.

    - Дефекты газопроводов следует устранять после снижения давления до атмосферного.

    - При нахождении газопроводов вблизи зданий их испытания можно производить при условии, что оконные и дверные проемы этих зданий, находящиеся в пределах опасной зоны, должны быть закрыты защитными ограждениями (щитами, решетками).

    - Осмотр газопровода при проведении испытания разрешается производить после снижения испытательного давления до рабочего.

    - Отстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний газопроводов и технических устройств не допускается.

  - Врезка газопроводов под давлением

    - Безопасное выполнение работ при врезке газопроводов под давлением заключается в соблюдении соответствующих инструкций и правил при выполнении сварочных работ на газопроводе и выполнении огневых работ при подготовке кромок труб под сварку.

    - Персонал, не участвующий в работах по врезке под давлением, на время ее выполнения должен находиться за пределами охранной зоны, которые определяются в ПОС.

    - Строительные машины и механизмы, а так же материалы, не задействованные в выполнении врезки газопровода под давлением, также должны находиться за границами охранной зоны.

    - Машинисты и операторы машин должны соблюдать требования по безопасной эксплуатации машин согласно соответствующим инструкциям.

    - Механизмы и средства транспорта с двигателями внутреннего сгорания должны иметь искропламегасители на выхлопных трубах.

    - Концентрация горючих газов в зоне проведения работ не должна превышать предельно допустимую взрывобезопасную, равную 20% от величины НКПРП. Количественное содержание горючих газов и их паров в воздухе следует определять перед началом газоопасных работ и непрерывно в процессе их проведения газоиндикаторами.

    - Огневые работы разрешается проводить при наличии на месте их проведения необходимых противопожарных средств и оборудования.

    - Работы по сварке и врезке на газопроводах под давлением следует проводить только в светлое время суток, а при плохой видимости места производства работ должны освещаться светильниками во взрывозащищенном исполнении.

    - При грозе, а так же скорости ветра выше 10 м/с проведение сварочных работ не допускается. При изменении направления ветра в сторону расположения жилых зданий проведение работ по врезке под давлением следует прекратить.

    - Выполнение работ на оборудовании для врезки и перекрытия полости газопровода под давлением следует производить в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации специального оборудования.

    - При очистке поверхности газопровода, в который выполняется врезка, персоналу следует пользоваться респираторами по ГОСТ 12.4.004 и иметь предохранительные очки по ГОСТ Р 12.4.230.1.

- Исполнительная документация

  - Общие требования

# При приемке в эксплуатацию надземных сетей газораспределения приемочной комиссии должен быть представлен комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями СП 68.13330 (СНиП 3.01.04), Требований [7], Порядка [5], Свода правил [15], Свода правил [9].

# Исполнительная документация  в соответствии с СП 68.13330               (СНиП 3.01.04 пункт 3.5) подразделяется на:

# исполнительную проектную документацию;

# исполнительную производственную документацию.

# Исполнительная проектная документация

# В комплект исполнительной проектной документации входят:

# отчеты об инженерных изысканиях. В случае если при строительстве было выявлено их несоответствие фактическому состоянию, то должны быть приложены чертежи исполнительной геодезической съемки, оформленные геодезистом подрядной организации. При обнаружении в котловане и скважине грунтов отличных от указанных в проектной документации должны быть составлены геолого-литологические разрезы скважин и на основании шурфования грунтов должны быть приведены результаты испытания монолитов грунта.

# Данные чертежи и результаты испытаний должны быть представлены проектной организации для согласования.

# разбивочная геодезическая съемка должна быть подписана лицом ответственным за строительство и производителем работ;

# чертежи проектной и рабочей документации с нанесенным на них фактическим положением газопроводов, технических устройств и сооружений. Каждый чертеж должен  иметь штамп «В производство работ» и быть подписан производителем работ. После выполнения работ согласно данному чертежу, на нем делается запись «выполнено по проекту» и ставится подпись производителя работ. При наличии отступлений от проектной и (или) рабочей документации на чертеж наносится фактическое положение опор и переходов под газопровод и другие необходимые изменения. Все изменения должны быть согласованы с лицами ответственными за строительство и проектную документацию, о чем на соответствующих чертежах должны быть получены их подписи. Все подписи должны быть заверены в установленном порядке. После выполнения исполнительных чертежей и уточнения инженерных изысканий лицо, ответственное за строительство обязано представить проектную документацию на повторную экспертизу, за исключением случаев, если изменения не влияют на безопасность объекта. В этом случае к исполнительной документации должен быть приложен протокол совещания лиц ответственных за строительство и проектную документацию, подтверждающий, что эти изменения не затрагивают безопасность объекта.

# Исполнительная производственная документация

# В исполнительную производственную документацию входят:

# перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ;

# исполнительные чертежи, на которых должны быть указаны расстояния между опорами, отметки верха фундаментов, опор, отметки верха стоек опор и низа газопровода, составленных с участием геодезиста.

# общие и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии с Порядком [5],  журналы авторского надзора проектной организации в соответствии со Сводом правил [15], материалы обследований и проверок в процессе строительства надзорных органов;

# акты освидетельствования геодезической разбивочной основы в соответствии с приложением 1 Требований [7];

# акты освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с приложением 4 Требований [7];

# акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с приложением 3 Требований [7];

# акт освидетельствования построенного участка сетей газораспределения, примерная форма которого приведена в приложении Г;

# строительный паспорт трассы надземного газопровода, примерная форма которого приведена в приложении Д.

# В строительном паспорте должна содержаться следующая информация:

# сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и окрасочные материалы, строительные конструкции опор и переходов;

# технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали,  изолирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий) и материалов;

# протокол проверки сварных стыков газопровода и стыков приварки опорных частей газопроводов радиографическим и ультразвуковым методом, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода, протокол проверки качества стыков, выполненных контактной сваркой и пайкой;

# акт разбивки и передачи трассы (площадки) для надземного газопровода;

# акты приемки  ответственных конструкций и скрытых работ.

# При оформлении актов на ответственные конструкции и скрытые работы их подписывает производитель работ, представители технадзора организаций, ответственных за строительство.

# При рытье котлована под фундаменты опор и бурении скважин под буронабивные опоры газопровода и устройстве подготовки под фундаменты в акте следует вводить подпись геодезиста.

# При обнаружении в котловане и в скважине грунтов, отличных от указанных в проектной (рабочей) документации, должна вводиться подпись геолога, а в тексте акта указаны грунтовые условия, обнаруженные в процессе производства земляных работ.

# В актах следует вводить также подпись представителей авторского надзора согласно Своду правил [15] при условии, если он принимал участие в освидетельствовании этих работ.

Исполнительная документация должна храниться у лица ответственного за строительство до проведения приемки приемочной комиссией по итоговой проверке. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается лицом ответственным за строительство приемочной комиссии. После выдачи приемочной комиссией заключения о соответствии построенных сетей газораспределения требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной (рабочей) документации исполнительная документация передается лицу ответственному за строительство на постоянное хранение.

Приложение А

(рекомендуемое)

Контроль сварных соединений физическими методами

Таблица А1 Объем контроля сварных соединений физическими методами

| Соединения газопроводов, сварные швы опорных частей | Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте |
| --- | --- |
| 1. Надземные газопроводы давлением до 1,2 МПа | 5, но не менее одного стыка |
| 2. Надземные газопроводы всех давлений на участках переходов через автомобильные I-III категории и железные дороги по мостам и путепроводам, а также в пределах переходов через естественные преграды | 100 |
| 3. Угловые соединения, соединения с фланцами и плоскими заглушками | 100 |
| 4. Надземные газопроводы в стесненных условиях | В соответствии с проектной документацией |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Нормы испытания газопроводов

# Таблица Б1 Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных надземных газопроводов и надземных газопроводов-вводов из медных труб

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Продолжительность, ч |
| --- | --- | --- |
| До 0,005 включительно | 0,3 | 1 |
| Свыше 0,005 до 0,3 | 0,45 |  |
| Свыше 0,3 до 0,6 | 1,5 |  |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 1,5 |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Допустимые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров

Таблица В1 Допустимые отклонения

| Контролируемый показатель | Допустимые отклонения |
| --- | --- |
| Точность положения оси опоры при выносе в натуру: |  |
| - вдоль оси трубопровода; | ±100мм |
| - поперек оси трубопровода | ±0,2d |
| Отклонение высотной отметки подошвы фундамента опоры | ±25мм |
| Смещение фундамента относительно разбивочных осей | ±25мм |
| Отклонение отметки верха сваи | ±50мм |
| Отклонение верха опорной части | ±20мм |
| Отклонение оси трубопровода и центра опорной части от центра опоры: | ±20мм |
| Отклонение вылета компенсатора | ±5% |

Приложение Г

# (рекомендуемое)

# Форма акта освидетельствования построенных участков сетей газораспределения

# (образец)

# Акт освидетельствования построенных участков сетей газораспределения

# Объект капитального строительства    Наименование сетей газораспределения

# ____________________________________________________________________________

# (наименование, адрес сетей газораспределения)

# Застройщик или заказчик ______________________________________________________

# (наименование, номер и дата выдачи

# _____________________________________________________________________________

# свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

# _____________________________________________________________________________

# реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

# _____________________________________________________________________________

# паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

# _____________________________________________________________________________

# для физических лиц)

# Генеральный подрядчик (подрядчик), осуществляющее строительство

# _____________________________________________________________________________

# (наименование, номер и дата выдачи свидетельства

# _____________________________________________________________________________

# о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

# _____________________________________________________________________________

# телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

# _____________________________________________________________________________

# имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

# _____________________________________________________________________________

# телефон/факс - для физических лиц)

# Проектная организация _________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

# ____________________________________________________________________________

# о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

# ____________________________________________________________________________

# телефон/факс - для юридических лиц;

# ____________________________________________________________________________

# фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

# ____________________________________________________________________________

# телефон/факс - для физических лиц)

# Субподрядные организации (для каждой организации указать виды работ и участки сетей газораспределения, на которых выполнялись работы)

# _____________________________________________________________________________

# (наименование, номер и дата выдачи свидетельства

# _____________________________________________________________________________

# о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

# _____________________________________________________________________________

# телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

# _____________________________________________________________________________

# паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

# _____________________________________________________________________________

# для физических лиц)

# Эксплуатационная организация сетей газораспределения: _____________________________________________________________________________

# (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

# _____________________________________________________________________________

# регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, _____________________________________________________________________________

# телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

# _____________________________________________________________________________

# имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс-

# _____________________________________________________________________________

# для физических лиц)

# АКТ освидетельствования участков сетей газораспределения

# N ____________________                 "__" ______________ 200_ г.

# Представитель застройщика или заказчика _______________________________________

# ____________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы)

# Представитель генерального подрядчика (подрядчика) _____________________________

# ____________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы)

# Представители   лиц,   осуществляющих строительство, по вопросам

# строительного контроля _______________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы)

# Представитель проектной организации, осуществляющей подготовку проектной (рабочей) документации _____________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы)

# Представители субподрядной организаций, осуществляющих строительство, выполнивших участки сетей газораспределения__________ _____________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы)

# Представители эксплуатационной  организации,   осуществляющие   эксплуатацию сетей газораспределения: ____________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы)

# а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

# ____________________________________________________________________________

# (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

# ____________________________________________________________________________

# о представительстве)

# ____________________________________________________________________________

# составили настоящий акт о нижеследующем:

# 1. К освидетельствованию  предъявлены следующие участки сетей газораспределения ____________________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________________

# (перечень и краткая характеристика участков сетей газораспределения

# 2. Участки сетей газораспределения выполнены по проектной (рабочей) документации, а при наличии и исполнительной проектной (рабочей) документации _____________________________________________________________________________

# (номер, другие реквизиты чертежа,

# _____________________________________________________________________________

# наименование проектной (рабочей) документации, сведения о лицах,

# _____________________________________________________________________________

# осуществляющих подготовку раздела проектной (рабочей) документации)

# 3. Технические условия на подключение и на присоединение к сетям газораспределения и ТУ иных заинтересованных организаций предоставлены _____________________________________________________________________________

# (номер и дата технических условий,

# _____________________________________________________________________________

# кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)

# _____________________________________________________________________________

# 4. При   выполнении участков сетей газораспределения применены

# _____________________________________________________________________________

# (наименование материалов труб, технических устройств, изделий)

# _____________________________________________________________________________

# со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие

# _____________________________________________________________________________

# качество)

# 5. Освидетельствованы   скрытые   работы,   оказывающие    влияние

# на безопасность участков сетей газораспределения

# _____________________________________________________________________________

# (указываются наименования скрытых работ, даты и номера актов

# _____________________________________________________________________________

# их освидетельствования)

# 6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей газораспределения, предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

# а) исполнительные геодезические схемы положения сетей газораспределения и отчет об инженерных изысканиях __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

# б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

# в) технические условия _________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

# 7. Проведены необходимые испытания и опробования _______________________________

# __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (указываются наименования испытаний, номера и даты актов)

# 8. Даты: начала работ    "__" ________________ 200_ г.

# окончания работ "__" ________________ 200_ г.

# 9. Предъявленные участки сетей газораспределения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения и присоединения, проектной (рабочей)  документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами

# __________________________________________________________________________________

# (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента

# __________________________________________________________________________________

# (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы

# проектной (рабочей) документации)

# __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# Дополнительные сведения ______________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# Акт составлен в _______ экземплярах.

# Приложения:

# __________________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# Представитель застройщика или заказчика ________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Генеральный подрядчик (подрядчик) _____________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Представители лиц,   осуществляющих строительство, по вопросам

# строительного контроля _______________________________________________________

# _________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Представитель проектной организации, осуществляющий подготовку проектной документации _________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Представители субподрядных организаций, осуществляющих строительство, выполнивших участки сетей газораспределения, подлежащие освидетельствованию _________________________________________________________________________________

# _________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Представитель   эксплуатационной организации,   осуществляющей   эксплуатацию сетей газораспределения: ____________________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Представители иных лиц: _______________________________________________________

# __________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# __________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

# __________________________________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение Д

# (рекомендуемое)

Форма строительного паспорта надземного газопровода

# (образец)

# СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА

# (ненужное зачеркнуть)

# Построен____________________________________________________________________

# (наименование строительно-монтажной организации

# _____________________________________________________________________________

# и номер договора проектной документации)

# по адресу:____________________________________________________________________

# (город, улица, привязки начального и конечного пикетов)

# 1. Характеристика газопровода

# Указываются длина участков, наружный диаметр, толщина стенки трубы, рабочее давление газопровода, материал труб, тип окрасочного покрытия линейной части и стыков (для стальных и медных газопроводов), число установленных технических устройств (наименование марок), сооружений и их наименований, высота прокладки газопровода.

# _____________________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________

# 2. Перечень прилагаемых сертификатов,

# технических паспортов (или их копий) и других

# документов, удостоверяющих качество материалов труб

# и технических устройств

# _____________________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________

# 3. Данные о соединениях труб газопровода

| Фамилия, имя, отчество сварщика | Вид соединения | Номер (клеймо) сварщика, паяльщика | Выполнено стыков | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружный диаметр труб и толщина стенок труб, мм | Число, шт |  |

# _____________________________________________________________________________

# (должность, подпись, инициалы, фамилия сварщика, паяльщика)

# Пример оформления плана (схемы) сварных стыков стального надземного газопровода и расстановки опор между ПК 0 и ПК 1+80

# Примечание. Схема должна быть составлена так, чтобы местоположение каждого стыка  могло быть найдено с поверхности земли. Строгое соблюдение масштаба схемы необязательно. Должна быть указана температура замыкания участков газопровода.

# 4. Данные о соответствии высоты прокладки надземного газопровода, отметки верха стойки и фундамента опоры, расстояний между опорами, размещение компенсаторов, неподвижных опор и т.д.проектной документации

# Установлено, что высота прокладки газопровода, отметки верха стоек, расстояния между опорами и т.д. соответствуют проектной (рабочей) документации.

# Представитель подрядной организации  ____________________________________________________________________________

# (должность, подпись, инициалы, фамилия)

# Представитель

# эксплуатационной организации

# ____________________________________________________________________________

# (должность, подпись, инициалы, фамилия)

# 5. Проверка качества окраски газопровода, металлических конструкций опор и переходов

# 1. Перед укладкой надземного газопровода на опоры проверено окрасочное покрытие стальных и медных труб, сварных и паяных стыков на отсутствие механических повреждений - внешним осмотром.

# 2. Окрасочное покрытие стыков проверено внешним осмотром на отсутствие механических повреждений.

# 3. Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и опорой

# "____"_____________ 200__ г.

# При проверке качества окрасочного покрытия дефекты не обнаружены.

# Начальник лаборатории _______________________________________________________

# (подпись, инициалы, фамилия)

# Представитель эксплуатационной организации

# ____________________________________________________________________________

# (должность, подпись, инициалы, фамилия)

# 6. Продувка газопровода, испытание его на герметичность

# 1. "___"__________ 200___ г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом рабочим давлением.

# 2. "___"__________ 200___ г. газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих  запорных  устройств испытан на герметичность в течение ______ ч.

# До начала испытания надземный газопровод находился под давлением воздуха в течение ________ ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой окружающего воздуха.

# Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ ___________, класс ___________.

# Данные замеров давления при испытании надземного газопровода

| Дата испытания | Замеры давления, кПа (мм рт. ст.) | Падение давления, кПа (мм рт. ст.) |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Число | Часы | Манометрическое | Барометрическое | Допускаемое | Фактическое |
|  |  |  | Р1 | Р2 | В1 | В2 |  |  |

# Согласно данным вышеприведенных замеров давления, испытание на герметичность газопровод выдержал, утечек и дефектов в доступных для проверки местах не обнаружено.

# "____"____________ 200___ г. с выдержкой в течение _____ ч, последующим внешним осмотром и проверкой всех соединений. Утечки и дефекты не обнаружены.

# Представитель подрядчика _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (должность, подпись, инициалы, фамилия)

# Представитель эксплуатационной организации_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (должность, подпись, инициалы, фамилия)

# 7. Заключение

# Газопровод построен в соответствии с проектной (рабочей) с учетом исполнительной документацией, разработанными _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (наименование проектной организации, дата выпуска проектной (рабочей) документации)

# Строительство начато "____"______________ 200__ г.

# Строительство закончено "____"______________ 200__ г.

# Лицо, ответственное за строительства от подрядной организации________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (подпись, инициалы, фамилия)

# Представитель эксплуатационной организации _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (должность, подпись, инициалы, фамилия)

# Библиография

| [1] | Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» |
| --- | --- |
| [2] | «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. № 870) |
| [3] | Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» |
| [4] | «Правила охраны газораспределительных сетей» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878) |
| [5] | Руководящий документ РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| [6] | Руководящий документ РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
| [7] | Руководящий документ РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| [8] | Технические рекомендации ТР 100-99 | Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки |
| [9] | Свод правил СП 42-101-2003 | Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб |
| [10] | Правила безопасности ПБ 03-517-02 | Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов |
| [11] | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС России от 31 мая 2012 г. № 306) |
| [12] | Правила безопасности ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
| [13] | Свод правил СП 42-102-2004 | Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб |
| [14] | Правила безопасности ПБ 03-576-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
| [15] | Свод правил СП 11-110-99 | Свод правил по проектированию и строительству. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |

ОКС хх.ххх

Ключевые слова: надземные сети газораспределения, буронабивные сваи, запорная арматура, переходы газопроводов.